## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：自控专业 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 材料单价 | 合价
通风柜控制
1 | 030503003001 | 台式通风柜变风量监控器 | 1.名称：台式通风柜变风量监控器 2.型号：HSIV3000 3.功能：通风柜变风量控制系统，包含通风柜位移传感器、监控器、面风速传感器，采用位移检测加上面风速检测双传感方式对通风柜面风速进行控制。首先通过位移传感器检测排风柜调节门开度变化，控制排风柜排风量，保持排风柜面风速在设定值。当调节门位置不变后，面风速传感器实测通风柜面风速，进行精确微调。可配置数字式显示面板,实时的显示当前的面风速值以及所有测试参数；通风柜监控器具有面风速过低报警；单台通风柜具有待机运行按键，当通风柜不使用时，可进行风量切换至待机运行，降低能耗；单台通风柜具有最大排风按键，紧急状况下可进行风量切换至最大排风运行，保障实验室安全；采用即插即用式接线，降低维护难度。 | 台 | 20
2 | 030503006001 | 通风柜面风速传感器 | 1.名称：通风柜面风速传感器 2.型号：FCS6 3.功能：通风柜变风量控制系统，包含通风柜位移传感器、监控器、面风速传感器，采用位移检测加上面风速检测双传感方式对通风柜面风速进行控制。首先通过位移传感器检测排风柜调节门开度变化，控制排风柜排风量，保持排风柜面风速在设定值。当调节门位置不变后，面风速传感器实测通风柜面风速，进行精确微调。可配置数字式显示面板,实时的显示当前的面风速值以及所有测试参数；通风柜监控器具有面风速过低报警；单台通风柜具有待机运行按键，当通风柜不使用时，可进行风量切换至待机运行，降低能耗；单台通风柜具有最大排风按键，紧急状况下可进行风量切换至最大排风运行，保障实验室安全；采用即插即用式接线，降低维护难度。 | 支 | 20
3 | 030503006002 | 通风柜位移传感器 | 1.名称：通风柜面风速传感器 2.型号：FCS2 3.功能：通风柜变风量控制系统，包含通风柜位移传感器、监控器、面风速传感器，采用位移检测加上面风速检测双传感方式对通风柜面风速进行控制。首先通过位移传感器检测排风柜调节门开度变化，控制排风柜排风量，保持排风柜面风速在设定值。当调节门位置不变后，面风速传感器实测通风柜面风速，进行精确微调。可配置数字式显示面板,实时的显示当前的面风速值以及所有测试参数；通风柜监控器具有面风速过低报警；单台通风柜具有待机运行按键，当通风柜不使用时，可进行风量切换至待机运行，降低能耗；单台通风柜具有最大排风按键，紧急状况下可进行风量切换至最大排风运行，保障实验室安全；采用即插即用式接线，降低维护难度。 | 台 | 20
4 | 030503008001 | 通风柜变风量排风蝶阀（防爆） | 1.名称：通风柜变风量排风蝶阀（防爆） 2.型号：MB250/MB300 3.防爆等级不低于EXdⅡBT4 Gb 4.功能：通风柜变风量控制系统，包含通风柜位移传感器、监控器、面风速传感器，采用位移检测加上面风速检测双传感方式对通风柜面风速进行控制。首先通过位移传感器检测排风柜调节门开度变化，控制排风柜排风量，保持排风柜面风速在设定值。当调节门位置不变后，面风速传感器实测通风柜面风速，进行精确微调。可配置数字式显示面板,实时的显示当前的面风速值以及所有测试参数；通风柜监控器具有面风速过低报警；单台通风柜具有待机运行按键，当通风柜不使用时，可进行风量切换至待机运行，降低能耗；单台通风柜具有最大排风按键，紧急状况下可进行风量切换至最大排风运行，保障实验室安全；采用即插即用式接线，降低维护难度。 | 个 | 20
5 | 030503006003 | 通风柜红外区域传感器 | 1.名称：通风柜红外区域传感器 2.型号：FCS10 3.功能：无人值守状态自动切换，有人时0.5米/秒，无人时0.3米/秒 | 台 | 20
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /