BP1系列频敏变阻器

一、用途

本系列频敏变阻器作为50HZ三相交流卷线型，容量自22KW至2240KW电动机的起动，反接之用。

（1）按铁芯厚度尺寸不同分类：BP1—000(0号铁芯)

BP1—200(2号铁芯)    BP1—300(3号铁芯)  BP1—400(4号铁芯)

BP1—500(5号铁芯)

（2）按起动负载类型分：偶尔起动，重复短时工作制起动。

BP1—200  BP1—300型适用于偶尔起动的传动设备，如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22KW至2240KW。

BP1—000  BP1—400  BP1—500型适用重复短时工作制的传动设备、如辊道、推钢机、升降台、桥式吊车等容量自2.2KW至125KW。

（3）型号意义

B P 1 —□ □□/□□□□□

频敏变阻器 |   |       |     |        |     |导线截面㎜²（最后两位）

设计序号       |       |     |        |      线圈最大匝数

铁芯编号            |     |            铁芯片数

二、工作条件

（1）海拔高度不超过1000米

（2）周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃。

（3）空气相对温度不大于80%（20℃±5℃时）

（4）无爆炸危险的介质中，且无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

（5）由防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方

（6）无剧烈振动与冲击的地方

三、结构

变阻器式一种无触点电磁元件，相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中，由于等值阻抗随转子电流频率减小而自动下降，从而只需一级变阻器就可以把电动机平稳起动起来。

变阻器实质上是一个铁芯损耗特大的三项电抗器，它由数片山形钢板叠成的铁芯及线圈两个主要部分组成。变阻器都制成开启式。

四、技术性能

轻载起动，传动设备在起动过程中不带负载或带有轻微负载，超过负载系数UC=0.1-0.5起动动力矩系数Ug=0.7；转子起动电源系数i2g=1.25-1.6。一般起动时间小于20秒。例如空气压缩机、小泵等。

重轻载起动：分两种情况，一种是传动设备在起动过程中，其阻力矩随转速的上升而下降，在起动时阻力矩较大，（Ug=0.5-0.8）；起动力矩Ug=1.0转子起动电流系数i2g=1.6-2.0。起动时间大于20秒。例如带飞轮轧钢机的电动传动。另一种情况是颤动设备在起动过程中不带负载或有轻微负载，阻力矩较小，一般集体笨重，且高速动转折算至电动机轴上的转动惯量较大，起动时间往往超过20秒。本变阻器允许连续起动数次，但起动总时间对于轻载不超过80秒。对于重轻载或重载则不超过120秒。

五、调整

变阻器的绕组上设置4各抽头，一个抽头设在绕组的背面。编号为N，另外三个抽头设在绕组的正面，抽头1-N为100%匝数，抽头2-N间、3—N之间分别为85%、71%匝数，出厂时接线接在2N抽头上即85%匝数。

变阻器上下铁芯由2面4个（或中间2个）拉近螺栓固定，拧开拉紧螺栓上的螺母可以在上下铁芯间增设非磁性垫中，即可调整气缝，出厂时上下铁芯间隙为零。

1、当起动电流过大，起动过快，可设法增加匝数，换接到1-N抽头，使用100%匝数，匝数增加的效果起动电流减小，启动力矩同时减小。

2、当起动电流过小，起动力矩不足，起动太慢时，可设法减小匝数。换接到3-N抽头使71%匝数，匝数减少的效果是起动电流增大，起动力矩同时减小。

3、如果刚起动起动力矩过大，机械有冲击但起动完毕后稳定转速又过低，可在上下铁芯间增加气隙，增加气隙的效果是起动电流略微增加，起动力矩略微减小，但起动完毕时力矩增大，稳定转速得以提高一、用途
BP1系列频敏变阻器作为50赫兹三相交流卷线型，容量自22千瓦至2240千瓦电动机的起动，反接之用。
（1）按铁芯厚度尺寸不同分类：BP1-000（0号铁芯）BP1-200（2号铁芯）
BP1-300（3号铁芯） BP1-400（4号铁芯）BP1-500（5号铁芯）
（2）按起动负载类型分：偶尔起动，重复短时工作制起动。
BP1-200、BP1-300型适用于偶尔起动的传动设备，如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22千瓦至2240千瓦。
BP1-000、BP1-400、BP1-500型适用重复短时工作制的传动设备，如辊道、推钢机、升降台、桥式吊车大小车等容量自2.2千瓦至125千瓦。

（3）型号意义：

二、工作条件
（1）海拔高度不超过1000米。（2）周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃。（3）空气相对温度不大于80%（20℃±5℃时）。（4）无爆炸危险的介质中，且无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及导电尘埃。（5）有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。（6）无剧烈振动与冲击的地方。
三、结构
BP1频敏变阻器是一种无触点电磁元件，相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中，由于等值阻抗随转子电流频率减小而自动下降（自动变阻）从而只须一级变阻器就可以把电动机平稳起动起来。
BP1频敏变阻器实质上是一个铁芯损耗特大的三相电抗器。它是由数片山形钢板叠成的铁芯及线圈两个主要部分组成。变阻器都制成开启式。
四、技术性能
轻载起动，传动设备在起动过程中不带负载或带有轻微负载，起动负载系数μc=0.1-0.5起动力矩系数μg=0.7；转子起动电流系数i2g=1.25-1.6。一般起动时间小于20秒。例如空气压缩机、水泵等。
重轻载起动：分两种情况，一种是传动设备在起动过程中，其阻力矩随转速的上升而下降，在起动时阻力矩较大，（μg=0.5-0.8）；起动力矩μg=0.1；转子起动电流系数i2g=1.6-2.0。起动时间大于20秒。例如，带飞轮轧钢机的电机传动。另一种情况是传动设备在志动过程 中带负载或带有轻微负载，阻力矩较小，一般机体笨重，且高速运转折算至电动机轴上的转动惯量较大，起动时间往往超过2秒。本变阻器允许连续起动数次，但起动总时间对于轻载不得超过80秒。对于重轻载或重载则不得超过120秒。

五、技术数据

| 型号 | 尺寸 |  |  |  |  | 型号 | 尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H | A | A1 |  | L | B | H | A | A1 |
| BP1-004 | 245 | 225 | 235 | 150 | 125 | BP1-310 | 480 | 280 | 400 | 400 | 207 |
| BP1-006 | 245 | 251 | 235 | 150 | 151 | BP1-312 | 480 | 320 | 400 | 400 | 237 |
| BP1-008 | 245 | 277 | 235 | 150 | 177 | BP1-316 | 480 | 380 | 400 | 400 | 297 |
| BP1-010 | 245 | 303 | 235 | 150 | 203 | BP1-406 | 480 | 208 | 400 | 400 | 158 |
| BP1-012 | 245 | 329 | 235 | 150 | 229 | BP1-408 | 480 | 244 | 400 | 400 | 194 |
| BP1-204 | 300 | 192 | 220 | 250 | 92 | BP1-410 | 480 | 280 | 400 | 400 | 230 |
| BP1-205 | 300 | 207 | 220 | 250 | 107 | BP1-412 | 480 | 316 | 400 | 400 | 266 |
| BP1-206 | 300 | 222 | 220 | 250 | 122 | BP1-416 | 480 | 338 | 400 | 400 | 333 |
| BP1-208 | 300 | 252 | 220 | 250 | 152 | BP1-504 | 300 | 190 | 220 | 250 | 97 |
| BP1-210 | 300 | 282 | 220 | 250 | 182 | BP1-506 | 300 | 226 | 220 | 250 | 133 |
| BP1-212 | 300 | 312 | 220 | 250 | 212 | BP1-508 | 300 | 262 | 220 | 250 | 169 |
| BP1-305 | 480 | 232 | 400 | 400 | 132 | BP1-510 | 300 | 298 | 220 | 250 | 205 |
| BP1-306 | 480 | 247 | 400 | 400 | 147 | BP1-512 | 300 | 334 | 220 | 250 | 241 |
| BP1-308 | 480 | 277 | 400 | 400 | 177 |  |  |  |  |  |  |

六、调整
变阻器的绕组上设备4个抽头，一个抽头设在绕组的背面，编号为N，另外三个抽头设在绕组的正面，抽头1-N间为100%匝数，抽头2-N间，3-N之间分别为85%、71%匝数，出厂时接线接在2N抽头上即85%匝数。
变阻器上下铁芯由2面4个（或中间2个）拉紧螺栓固定，拧开拉紧螺栓上的螺母可以在上下铁芯增设非磁性垫中，即可调整气隙，出厂时上下铁芯间气隙为零。
（1）当起动电流过大，起动过快，可设法增加匝数，换接到1-N抽头、使用100%匝数，匝数增加的效果是起动电流减小，起动力矩同时减小。
（2）当起动电流过小，起动力矩不足，起动减太慢时，可设法减小匝数，换接到3-N抽头合71%匝数，匝数减少的效果是起动电流增大，起动力矩同时增大。
（3）如果刚起动嫌起动力矩大，机械有冲击但起动完毕后稳定转速又嫌低，可在上下铁芯间增设气隙，增加气隙的效果是起动电流略微增加，起动力矩略微减小，但起动完毕时力矩增大，稳定转速得以提高。

BP1频敏变阻器外型及安装尺寸图
。

3,

唐山电机启动频敏变阻器BP1-504/10005

一、用途

BP1频敏变阻器作为50赫兹三相交流卷线型，容量自22千瓦至2240千瓦电动机的起动，反接之用。

（1）按铁芯厚度尺寸不同分类：BP1-000（0号铁芯）BP1-200（2号铁芯）

BP1-300（3号铁芯） BP1-400（4号铁芯）BP1-500（5号铁芯）

（2）按起动负载类型分：偶尔起动，重复短时工作制起动。

BP1-200、BP1-300型适用于偶尔起动的传动设备，如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22千瓦至2240千瓦。

BP1-000、BP1-400、BP1-500型适用重复短时工作制的传动设备，如辊道、推钢机、升

降台、桥式吊车大小车等容量自2.2千瓦至125千瓦。

（轻载起动）频敏变阻器适用于电动机转子回路中，作为偶尔起动用。本系列频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型；轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器，其铁芯柱采用厚钢管，结铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构，钢管外装有线圈，即轻载起动敏频变阻器。对重载起动变阻器在线圈外加套铝管，铝管即用为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用.轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。

阻器作为50赫兹三相交流卷线型，容量自22千瓦至2240千瓦电动机的起动，反接之用。

（1）按铁芯厚度尺寸不同分类：BP1-000（0号铁芯）BP1-200（2号铁芯）

BP1-300（3号铁芯） BP1-400（4号铁芯）BP1-500（5号铁芯）

（2）按起动负载类型分：偶尔起动，重复短时工作制起动。

BP1-200、BP1-300型适用于偶尔起动的传动设备，如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22千瓦至2240千瓦。

BP1-000、BP1-400、BP1-500型适用重复短时工作制的传动设备，如辊道、推钢机、升

降台、桥式吊车大小车等容量自2.2千瓦至125千瓦。

（3）型号意义：

二、工作条件

（1）海拔高度不超过1000米。（2）周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃。（3）空气相对温度不大于80%（20℃±5℃时）。（4）无爆炸危险的介质中，且无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及导电尘埃。（5）有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。（6）无剧烈振动与冲击的地方。

三、结构

BP1频敏变阻器是一种无触点电磁元件，相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中，由于等值阻抗随转子电流频率减小而自动下降（自动变阻）从而只须一级变阻器就可以把电动机平稳起动起来。

依据操作的频繁程度不同，可分为三类：100—400次，机械车间的桥式吊车上除主钩外，平移机钩上的电机，出炉辊道，拉钢机等，大多数刚起动就断电。400—600次。冶金轧钢车间桥式吊车，除主钩外，平移机构上的电机，轧机前后工作辊道，延伸辊道等，大多数刚起动就断电。600—1000次，升降后，升降台辊道，压下装置，拔钢机，轧机中辊。

变阻器实质上是一种无触点电磁元件，相当于一个等值阻抗,由于等值阻抗,从而只需一级变阻就可把电动机平稳的启动起来 bp8y频敏变阻器通过电刷和滑环串接在转子绕组中。电动机在起动过程中，转子电路的电流频率是随转速而改变的。在刚起动的瞬间，转子转速为零，转子电流的频率最大，等于电源频率50赫。当起动结束时，转速最高，转子电流频率最低。正常运行时，转子频率约为电源频率的O．02～0．05倍。因而在起动过程中，频敏变阻器的频率也从最大到最地变化，则频敏变阻器的等值阻抗和铁芯损耗也随频率从大到小地变化。

一、频敏变阻器的工作原理：

频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器，它有一个三柱铁芯，每个柱上有一个绕组，三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时，阻抗值也高，电流频率低时，阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时，转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后，随着转速的提高转子电流频率逐渐降低，Rf 和Xf 都自动减小，所以电动机可以近似地得到恒转矩特性，实现了电动机的无级启动。启动完毕后，频敏变阻器应短路切除。BP1系列频敏变阻器（以下简称变阻器）适用于容量自22kW、50Hz、电动机起动完毕后，应将变阻器切除。

BP1-506/5010,

BP1-506/6308,

BP1-506/10005

,BP1-508/5010

,BP1-508/6308

,BP1-508/8006

,BP1-512/3216

,BP1-4010,BP

1-512/4012

,BP1-512/6310

,BP1-512/4016

,BP1-512/5010,

BP1-406/6316,

BP1-406/3225

,BP1-406/6308

,BP1-406/5010

,BP1-406/6312,

BP1-406/3232,

BP1-406/8006,

BP1-406/5016

,BP1-406/2532

,BP1-406/8010

,BP1-410/3225

,BP1-410/5016,

BP1-410/4016,

BP1-410/2525,

BP1-410/3216,

BP1-410/2532,

BP1-410/5012

,BP1-410/4020

,BP1-410/2040

,BP1-412/253

2,BP1-412/5016

,BP1-412/3216

,BP1-412/4012

,BP1-412/3232

,BP1-412/2032

,BP1-412/4016, ,

唐山电机启动频敏变阻器BP1-504/10005