XK-BZJ型变压器中性点接地电阻柜适用于6～35kV、50Hz中压配电电网中，是用于连接变压器与大地之间的一种限流保护电气设备。当配电网内部出现故障时（二相短路、单相接地、单相断路等），配电网中性点将产生偏移,此时中性点接地电阻将配电网中性点经电阻强制接地并限制其故障电流,使继电保护设备有足够时间进行检测实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。 中性点接地电阻在配电网正常工作时,由于中性点对地电压很小,几乎为零,因此流过中性点接地电阻的接地电流特别小。当配电网发生故障时,流过中性点接地电阻的电流很大,但持续很短,一般不超过10秒。因此中性点接地电阻箱通常设计为短时工作制,不考虑长期通过大电流的能力。 二、产品特点 XK-BZJ型变压器中性点接地电阻柜主要有以下两种材料作为发热材料。 1、合金电阻 1．1合金材料目前主要使用的有不锈钢或镍铬两种材料，主要推荐使用Cr20NI80的镍铬合金。 1．2 合金电阻类别有板型、栅型、带型等可以根据功率和电压等级情况而定。 1．3 一般板型电阻非常有利于散热，网栅型电阻可以在较大的范围内调整，带状型电阻可以提高加工效率。 1．4 导电率高、热容量大，最高使用温度可达1200℃且温度系数小。 1．5 采用单元式结构，电阻单元之间连接非常简单可靠，可以快速完成装配。 1．6 一般在大电流低电阻时采用。 2、微晶陶瓷电阻 2．1 主要以硅为主，辅以多种金属氧化物等材料混合而成，主要形状为棒状或片状。 2．2 电阻率高，远大于任何金属材质电阻，略呈负温度系数，电阻值随温度的增高而略微下降，这种阻值降低反而增加了继电保护动作的灵敏度，有利无害。 2．3 耐高温、通流时间长 电阻器主要为硅烧结陶瓷电阻，熔点大于800℃，可以保持较长时通断能力，远大于通流时间10S。 2．4 体积小，适宜高污秽环境 由于电阻器导电率高，电阻值大，体积小于合金电阻，又由于硅烧结非晶陶瓷电阻不怕潮湿和盐雾侵袭，更无氧化问题。 2．5 一般适用在中等电流及中等电阻使用场合。 三、订货须知 1、系统额定电压、电流互感器变比； 2、变压器联结组别和二次侧额定电压； 3、电阻箱的材质、IP防护等级、颜色及安装地点； 4、户内、户外型及进出口接线方式； 5、通流时间； 6、电阻器阻值； 7、是否需要安装接地计数器。 8、持续不平衡电流超过3%时供需双方讨论决定。..