离  心  式  通  风  机

安装使用说明书

操作维修培训手册

山 东 华 博 风 机 有 限 公 司

网址：www.17hbfj.com

电话：13361597758

概况

一、简述

BF4-72-11型系列玻璃钢/PP塑料耐腐蚀离心风机（以下简称风机）目前国内用于工业废气输送排放的耐腐蚀离心风机品种较多。BF4-72-11系列离心风机，这种风机以优质碳素钢为骨架，以特定的工艺方法，把叶轮与聚脂复合成耐腐蚀、高强度制品，不但具有全玻璃钢风机的耐腐蚀性能，且保留了钢质风机结构强度，空气性能达到4-72-11风机性能要求，曲线平坦，使用范围广，噪声低、寿命长，经使用证明是目前国内较理想的耐腐蚀风机。

二、用途

BF4-72-11系列风机，适用于排送温度不超过80℃耐腐蚀性气体，也可用作一般工厂及建筑物通风换气，特别适用于各种型式的废气净化塔设备配套使用。

三、风机结构与型式

风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。A式为叶轮和电机直接传动，B式和C式为皮带传动，D式为联轴传动，传动方式也可按用户要求特殊制作。风机有顺转和逆转两种型式。

四、风机的安装与使用

在安装前首先应准备好安装用的材料及工具，并对风机各部分的机件进行检查，对叶轮、主轴和轴承等机件更应特别细致检查，如发现损伤，应予以修好，然后用煤油清洗轴承箱内部。

在进行安装操作过程中必须注意下列几点：

1．在一些接合面上，为了防止生锈，减少拆卸困难起见，应涂上一些润滑脂或机械油。

2．在上接合面的螺栓时，如有定位销钉应先上好销钉打紧后，再拧紧螺栓。

3．检查机壳内及其它壳体内部，不应有掉入的遗留工具及杂物。

安装要求

1．安装风机时，输气管道重量不应加在机壳上。接图纸校正进风口与叶轮之间间隙尺寸，而且保持轴为水平位置。

2．安装进风口管道时，可以直接利用进风口本身的螺栓进行连接，此时进风口固定是靠三个沉头螺栓。

3．出风口被安装成某一角度时，后圆盘适当地旋转保持标牌在水平位置。

4．风机安装完后，用手或杠杆拨动转子，检查是否有过紧或碰撞现象。在无过紧或碰撞的情况下方可进行试转。

5．电动机安装后，安装皮带轮或联轴器护罩，如进气口不接进气管道时，也需添加防护网或其它安全装置（用户自备）。

五、风机的维护

为了避免由于维护不当而引起人为故障及事故发生，预防风机及电动机各方面的自然故障及事故的发生，从而充分发挥设备的效能，延长设备使用寿命，因此，必须加强风机的维护。

（一）、风机的维护工作制度

风机维护人员必须注意下列各点：

1．风机设备完全正常的情况下方可运转。风机运行开始15天更换风机轴承座30*润滑油，以后每一个月更换一次。风机运行头10天调整皮带，运行一个月再调整风机皮带。

2．如果风机设备在检修后开动时，则需注意风机各部位是否正常。

3．定期清除风机气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质，并防止锈蚀

4．对风机设备有修理，不许在运转时进行。

（二）、风机正常运转中有注意事项

1．如果发现流量过大，不符使用要求，或短时间内需要较少的流量，可利用节流装置进行调整以达到使用要求。

2．对温度计及油标灵敏性应定期进行检查。

3．在风机的开车、停车或运转过程中如发现不正常现象时，应立即进行检查。

4．对于检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或发现大故障时，应立即进行检修。

5．除每次拆修后，应更换30#润滑油。

（三）、风机的主要故障及原因

在风机的运转过程中，可能发生某些故障，对于所产生的故障，必须迅速查明原因，及时解决。防止事故的发生。

风机的主要故障有：

1．  轴承箱振动剧烈

2．  轴承温升过高

3．  电动机电流过大和温升过高

风机运转中的故障及产生的原因

| 故障名称 | 产生原因 |
| --- | --- |
| 轴承箱振动剧烈 | 1.风机轴与电动机不同心，联轴器装歪。 2.机壳或进风口与叶轮摩擦 3.基础的刚度不够或不牢固 4.叶轮铆钉松动工轮盘变形 5.叶轮轴盘松动,联轴器螺栓活动 6.机壳与支架,轴承箱与支架、轴承箱与座等联接螺栓松动 7.风机进出气管道的安装不良，产生振动。 8.转子不平衡 |
| 轴承温升过高 | 1.轴承箱振动剧烈 2.润滑脂质量不良、变质、或填充过多和含有灰尘、粘砂、污垢等杂质。 3.轴承箱盖座联接螺栓之紧力过大或过小。 4.轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心 5.滚动轴承损坏 |
| 电动机流量过大 和温升过高 | 1.开车时进气管道内阀门或节流阀门未关严 2.流量超过规定值,或风管漏气 3.风机输送之气体密度过大,使压力过大 4.电动机输入电压过低或电源单相断电. 5.联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀 6.受轴承箱振动剧烈的影响 7.受并联风机工作情况恶化或发生故障的影响 |
| 皮带滑下 | 两皮带轮位置彼此不在一中心线上,使皮带从小皮带轮上滑下 |
| 皮带跳动 | 两皮带轮距离较近或皮带过长 |