FHBS系列

标准养护室自动控温控湿设备

使

用

说

明

书

- 概 述

FHDS系列养护控制设备是根据国家标准(GBJ81—85)设计制造的，试验证明，温度和湿度是两个对水泥强度发展起决定作用的因素，温湿偏差越小，强度数据的可行性就越好，所以试件能否进行标准养护是否取得准确地试验数据和正确的引导施工，即保证工程质量，又节约水泥的重要因素。

- 结构及工作原理

该设备由控制仪主机，室外机和室内雾化架组成，控制仪主机由加压泵，制冷机，加热系统责成，制冷机组采用全封闭进口压缩机，冷凝器，蒸发器组装而成，具有噪音小，制冷速度快等特点，势能雾化装置连接管采用铝塑管和铜件组装而成，以防止生锈堵塞喷雾头和管路。在使用该设备时，把温度预置到20℃，湿度预置到95%，当室内温度低于19.5℃时，，本机自动进入加温加湿状态，当室内温度高于21.7℃时，本机自动进入制冷加湿状态，当显示温度低于95%时，本机将自动加湿。

本控制仪利用水循环在冬季用加热管把水温升高，夏季用制冷机把水温降低，然后加热(或制冷)加湿，达到恒温恒湿的目的。

- 标养室使用本机时注意事项：

为确保养护条件达标，新建标养室设计应注意以下几点：

  - 能力匹配：标养室的面积应和预购的控制设备工作能力相匹配：在室内空间不高于2.2米的情况下，FHBS-30型的控制面积一般不超过15平方米，50型不超过50平方米，80型不超过80平方米。

  - 保温处理：标养室墙体，顶棚和门应进行保温处理(如果用中空墙体，内充填泡PA或PE板，也可采用贴面保温板等)使墙体的导热系数不大于0.4W/M·K注意：作好保温不仅利于养护室达标，同时也能为您节约电能，延长控制设备寿命。

  - 预留电源和水源：该设备安装处应预留3相4线制电源，功率应不小于机型(一般30型6KW、50型8KW、80型12KW)电源接口处应配备相应的空气开关和保险电源的零件与设备地线不能混接。

  - 积水池和回水沟的制作

    - 池应造在标养室内距设备最近的地方，以减少管路的长度底部最好有个排水孔，以便清洗积水池时排水，池口应有盖盖板的台阶，盖好盖板后与地面相平，积水池壁上应预埋一根钢筋，用来固定吸水管，以免将水管和水泵口弄裂。

    - 水沟是将地面的水引入积水池，当喷雾头喷雾时，除去试件吸收的以外，全部进入积水池，水沟距四周墙约30厘米，沟深5—10厘米底平，在回水沟延向积水池的两个进口处可以设一个沉渣坑，以便水流向积水池时，把沉渣沉积在沉渣

坑，减少管路和喷头的堵塞，积水池的尺寸为70×70×70cm。

- 接线和使用说明

  - 管、线尽量短，主机应贴近养护室的外机应放在室外阴凉通风避雨处，机体和墙体之间有一定间隔，以便于检修，主辅机间距离尽量缩短，以免影响工作效能，管、线应适当固定避免振动和碰撞。

  - 管道的安装：

机组放妥后，管道才能着手安装，设备的吸水管和扬水管要活接，吸水管穿过墙体后，引向积水池，垂直接好吸水管，吸水管尽头要安装吸水阀和过滤网，以免管道和喷头堵塞，吸水阀距池底10—20厘米为宜。积水池内的浮球阀接自来水源，浮球阀的高度可以根据水位在池面以下5厘米为宜。

扬水管穿过墙孔后，引向标养室上空再分成两路接水管和喷头，喷雾头应尽量高些，离屋顶约20厘米，标养室面积小时可以将喷头之间管路减短，面积大时，用户可自行增加高度和喷头。

说明：标养室外面吸水管，扬水管，都要包上保温层，防止能量损耗。

  - 传感器

传感器悬挂于标养了，室较中心位置，位置位于喷头到地面

的中心位置，然后把线用钢钉固定在墙上。

- 注意事项：

  - 为了方便试验设备制冷和制热功能，可将传感器置于温水(22—30℃)或冷水(低于19℃)中试机正常后，将传感器挂回原处。

  - 在运行中，注意冷凝器的排风方向在冷凝器电机的风扇叶上有标志，以标志为风扇的排风方向。

  - 电路方面的故障首先检查三相电源是否有电，零线是否接通。

  - 本设备一定要有专人保养，使用过程中要经常观察各状态运行情况。

  - 如果发现有异常情况，请立即停机，然后与经常商或本厂联系。

六、标准养护室安装示意图