东莞市大和田机械设备有限公司

模 具 控 温 机

使

用

说

明

书

卓越的品质、追求完美

——东莞市大和田

地址：广东省东莞市黄江镇田心工业区

电话：0769-83660871  83660872  传真：0769-83620567

# 操作面板总述

## 性能简介

电脑控制板，性能稳定、可靠，功能完善。它通过加热/制冷的控制来调节媒体温度，媒体温度通过PID控制进行高精度的温度调节，并且温度设定及指示值为数字显示。宽电源输入（AC85～265V）。搭载相序保护器，适用线电压范围146-456V。

## 安全要求

- 请务必详尽阅读“安全要求”，并严加遵守各项安全要求。

- 妥善保管好该使用说明书，以便相关人员随时取阅。

- 指定电源为控制器供电，切勿与其它电器共用同一电源，以免导致负荷过大的危险。

- 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固，接地不当可能导致触电的意外。

- 装时请遵守强弱电分离的原则。

- 稳固安装控制器，以防控制器跌落伤人或损坏。

## 上电前准备

- 确定电源接线良好。

- 确定输入、输出接线良好。

## 上电后的关键参数设定

本温度控制器为多功能型，能使用两路K型热电偶，或两路PT100检测模温机出水、回水温度，能控制两组电加热，有水泵反转功能。它能适用于不同结构的模温机，需要根据所使用的模温机机型，设定合适的参数。上电后，可能有报警，请务必查询和设定以下关键参数，避免机组在错误的状态下运行。

- 工程参数中：水泵反转【rEv】

- 厂家参数中：I/O口资源定义【rESE】，探头的选择【Sor】，机种的选择【TYPE】，设定温度上限、下限【SPH】、【SPL】，启用板载的错相、漏相检测功能【PHAS】，开关量常开、常闭设置【inon】，板载的泵电流过载检测【AH】、【AdLY】、【Coil】。

- 其他参数，当有不同的需要时，也可自行修改。

注意：任何可设定参数，均有记忆功能，掉电后，再重起，将保持最新设定的值。

# 电脑控制板常规操作说明

## 2.1面板说明

| 显示器 | 用途 |
| --- | --- |
| 现在温度（PV） | 表示：当前温度、电流、参数项目名称、探头故障代码 |
| 设定温度（SV） | 表示：温度设定值、参数值、机组异常代码 |
| 指示灯 | 用途 |
| 电源（PWR） | 打开电源时点亮 |
| 运行（RUN） | 机组启动后点亮，自整定过程中闪烁，待机（停机）时熄灭 |
| 故障（ERR） | 机组故障时点亮，否则熄灭 |
| 加热（Heat） | 加热动作时点亮，否则熄灭 |
| 冷却（Cool） | 冷却动作时点亮，否则熄灭 |
| T1 / T2 / I | PV行切换出水温度 / 回水温度 / 泵浦电流时，对应点亮T1 / T2 / I |
| 按键 | 用途 |
| 运转/停止（RUN/STOP） | 1、机组状态转移（此时需按下2秒，才有效）； （按键灯在准备运行时闪烁，运转后点亮） 2、修改参数时，移动闪烁行； |
| △键（UP）/▽键（DOWN） | 数值变更按键：△ 键增大数值，▽ 键减小数值 |
| 设定（SET） | 设定/确认温度、参数的按键（进入参数修改界面点亮按键灯） |
| 复位（RESET） | 1、复位故障报警声，解除异常（有故障时，按键灯闪烁）； 2、查询参数时，快速退出参数查询界面； |
| 定时（TIMER） | 1、定时器的开启、停止（启用定时后，按键灯点亮）。 2、切换显示倒计时 |
| 冷却（COOL） | 运转时，进行手动冷却，按下2秒，才有效。（手动冷却时，按键灯点亮） |
| 排水（DRAIN） | 待（停）机时，进行手动排水（手动排水时，按键灯点亮） |
| 故障代码（ERROR CODE） | 用途 |
| Er01 | （相序保护）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er02 | （媒体不足）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er03 | （泵浦过载）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er04 | （电热超温）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er05 | （感温故障）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er06 | （温度过高）故障代码，在ＳＶ行显示 |
| Er07 | （温度过低）故障代码，在ＳＶ行显示 |

## 2.2开机延时界面

设备上电，系统有几秒钟的延时，PV区显示软件功能码（如“TY-F01M”），SV区显示版本号（如“102”、“A0”）和剩余延时。延时时间到，自动进入“主程序界面”。

## 2.3上电后的主操作界面

设备上电，几秒钟的延时后，将自动进入“主操作界面”。所有操作的开始，都在“主操作界面”上进行，如果现在温度为30.0℃，机组未启动，则“主操作界面”显示为：

## 2.4机组状态表示

机组状态分为：待（停）机、运转准备、运转、停机准备、故障，共五个状态，不同状态下，在面板的ＳＶ行，将有不同的提示字符，分别如下：

| 机组状态 | ＳＶ行 | ＰＶ行 |
| --- | --- | --- |
| 待（停）机 | “oFF” | 现在温度值 |
| 运转准备 | “on” 与设定温度值交替显示 | 现在温度值 |
| 运转 | 设定温度值 | 现在温度值 |
| 停机准备 | “oFF”闪烁 | 现在温度值 |
| 故障 | 故障代码和设定温度值交替显示 | 现在温度值或（探头故障）代码 |

机组状态转移的主要操作流程为：

停机

启动

运转准备

运转

停机准备

故障

待(停)机

1、       持续按下          2秒

2、       不需人工操作，自动完成

## 2.5PV显示行的切换

| PV行能在出水温度、回水温度、水泵电流值之间切换显示 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 顺序 | 操作项目 | 操作内容 |
| 1 | 显示出水温度 | 假如出水温度，及其设定温度都为30.0℃，机组正处于运转状态，则主操作界面显示： （PV行显示出水温度，T1灯亮，默认的显示内容） |
| 2 | 显示回水温度 | 假如已接上回水侧探头，此时回水温度为29.0℃（若设定温度不变，机组仍处于运转状态），则按下键后，PV行将由出水温度，切换到显示回水温度，T2灯亮，主操作界面显示： |
| 3 | 显示电流值 | 假如板载电流检测已开启，水泵的电流为2.0A（若设定温度不变，机组仍处于运转状态），若再按下键，PV行将由回水温度，切换成显示泵的电流值，I灯亮，主操作界面显示： |
| 注记： 在主操作界面，可通过按下键，使PV显示行在出水温度、回水温度、水泵电流值间切换，对应的指示灯将点亮。如果设置成只使用一路温度，则只在出水、电流值间切换；如果板载电流检测也被禁用，则只显示出水温度。 |  |  |

# 参数设定方法

## 3.1用户参数设定方法

| 以开机定时器【onT】从00．00变更到00．30（30分钟）为例进行说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步骤 | 操作项目 | 操作内容 |
| 1 | 进入设定模式 | （1）假如现在温度，及其设定温度都为30.0℃，机组处于运转状态，PV行正显示出水侧温度，则主操作界面显示： |
|  |  | （2）按下键，进入用户参数修改界面（此时为参数查询状态），面板显示： （参数【SV】为设定温度，如果要变更设定温度，可跳过步骤2的轮寻参数【onT】。） |
| 2 | 轮寻目标参数 | 按下键，向下轮寻参数，直到PV行显示“onT”，面板显示： |
| 3 | 闪烁行的移动 | （1）按下键，SV行最低位闪烁（此时为参数修改状态），面板显示： |
|  |  | （2）按下键，闪烁行移动到第二位，面板显示： |
| 4 | 输入新设定值 | 按下键，输入“3”，面板显示： |
| 5 | 确认新设定 | 按下键，确认新设定值，面板显示： |
| 6 | 退出用户参数界面 | 按下向上轮寻，或下键，向下轮寻，直到轮寻到用户参数表边界，将退出用户参数界面，返回主操作界面，面板显示： |
| 注记： 【备注1】在用户参数修改界面，1分钟内不按任何键就自动返回初始状态，但是修改后的参数不作保存。 【备注2】按上述步骤设定好开机定时器【onT】后， 并没有启动开机定时器（见：开机定时器的使用）。 【备注3】当参数数值（SV行）没有闪烁时，参数处于查询状态，若按下键，将快速退出用户参数修改界面，返回到主操作界面，且不保存本次在用户参数修改界面更改的任何参数（表示放弃当前操作，不保存参数）。 【备注4】用户参数表中的参数：设定温度【SV】、关机定时器【oFT】两参数的设定方法与上述过程类似。 |  |  |

## 3.2开、关机定时器

开机定时器说明：

| 开机定时器【onT】 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 操作项目 | 操作内容 |
| 1 | 设定开机时间 | 按照用户参数设定方法中的步骤，设定开机定时器的倒计时初值，例如设定０１．３０，表示开机定时器倒计时1小时30分钟后，将启动机组（机组先进入运转准备）。 |
| 2 | 启动定时器 | 在主操作界面，在机组待（停）机状态下，持续按键2秒，将启动开机定时器（若第一步中，参数“onT”值为0，将不能启动开机定时器），面板显示开机倒计时： （此时SV行显示【小时．分钟】，若倒计时小于1小时，将显示【分钟．秒】） 在开机定时器倒计时期间，如果通过按键提前启动了机组，那么开机定时器自动关闭。 |
| 3 | 开机倒计时界面和主操作界面的切换 | 在开机倒计时界面，按下键，将切换到主操作界面，若现在温度为30℃，则面板显示： 此时，在主操作界面，若再次按下键，将回到显示开机倒计时界面。 |
| 4 | 取消定时开机 | 如果开机定时器已经启动，可持续按下键2秒，关闭开机定时器，即取消定时开机功能。 |

关机定时器说明：

| 关机定时器【oFT】 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 操作项目 | 操作内容 |
| 1 | 设定关机时间 | 按照用户参数设定方法中的步骤，设定关机定时器的倒计时初值，例如设定００．３０，表示关机定时器倒计时30分钟后，将开始关机（机组先进入停机准备）。 |
| 2 | 启动定时器 | 在主操作界面，在机组运转状态下，持续按键2秒，将启动关机定时器（若第一步中，参数“oFT”值为0，将不能启动关机定时器）。若已计时10秒，面板显示关机倒计时为： （此时SV行显示【分钟．秒】，若倒计时大于1小时，将显示【小时．分钟】） 在关机定时器倒计时期间，如果通过按键提前使机组进入停机准备态，那么关机定时器自动关闭。 |
| 3 | 关机倒计时界面和主操作界面的切换 | 在关机倒计时界面，按下键，将切换到主操作界面，若现在温度和设定温度都为30℃，则面板显示： 此时，在主操作界面，若再次按下键，将回到显示关机倒计时界面。 |
| 4 | 取消定时开机 | 如果关机定时器已经启动，可持续按下键2秒，关闭关机定时器，即取消定时关机功能。 |

## 3.3强制冷却

在运转状态，持续按键2秒，强制停电加热，开冷却。再持续按键2秒，停止强制冷却，恢复运转状态。

## 3.4强制排水

在待（停）机状态，按键，将强制打开排水阀，强制排水；再按键退出强制排水。若不按键，2分钟后也会自动退出强制排水。(注意需要设定参数【rESE】，定义排水阀的位置)

# 故障说明

本控制器具备各种报警机能。当发生异常时，在保护机器的同时，在ＳＶ行闪动显示故障代码，蜂鸣器鸣响。按键，停止蜂鸣。在排除异常后，请再按键，解除报警。请参照如下：

| 故障代码 | 故障名称 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Er01 | 逆相保护 | 1、报警时，机器停止运转。解除故障后，手动复位。 2、检测方式有2种，可选其中一种，也可两种同时使用： - 板载相序模块：上电后开始检测，逆相延时1.2秒报警，缺相延时3秒报警。如果要禁用板载相序模块，请设定厂家参数【PHAS】为“oFF”。 - 相序开关量输入JP3_1（默认常开型）：上电后开始检测，有故障立即报警。如果要禁用此开关量，JP3_1接线端不要接线。（如果已将JP3_1定义为水流开关量，该开关量就不能再做相序开关了） |
| Er02 | 媒体不足 | 1、报警时，机器停止运转。解除故障后，复位方式与检测方式、媒体类型有关： - 如果水流开关量检测到冷却水不足而引起报警，只能手动复位。 - 如果水位开关检测到水温机缺水而引起报警，手动复位；检测到油温机缺 油而引起报警，在手动加满油后，自动复位。 2、检测方式： - 水位开关量输入JP3_2（默认常开型）。 （1）机组处于运转准备态时，补水时间超过了【rd.d】，该报警发生。（如果 模具比较大，可适当调大【rd.d】的值） （2）机组处于运转态时，若持续缺水【S.oF】 + 【ACT】 + 【ALA】时 间，该报警发生。 （3）当水温机运行在高温状态（温度在机组蓄压温度下限【PS.T】以上）， 如果在【FrEQ】分钟内，连续补水3次，该报警发生。 如果要禁用此检测方式，开关量JP3_2接线端不要接线。 - 水流开关量输入JP3_1（默认常开型）。 需通过I/O口资源定义参数【rESE】，将JP3_1定义为冷却水水流开关，机组上电后，开始检测水流开关信号，如果无冷却水，该报警发生。 如果要禁用此检测方式，JP3_1（定义为水流开关量时）接线端不要接线。 |
| Er03 | 泵浦过载 | 1、报警时，机器停止运转。解除故障后，手动复位。 2、检测方式有2种，可选其中一种，也可两种同时使用： - 泵过载开关量输入JP3_4（默认常闭型）： 上电后开始检测，延时2秒报警。如果要禁用此开关量，可将其设为常开，或将JP3_4与JP3_5短接。 - 板载电流模块： 水泵开启后，延迟【AdLY】时间，开始检测泵的电流，如果检测到电流大于【AH】×【Coil】，或电流小于 2A时，延时2秒报警产生。使用该模块时，要注意【AH】、【AdLY】、【Coil】这三个参数的设置。禁用板载电流模块，只需设定【AH】= 0。 |
| Er04 | 电热超温 | 1、报警时，停止加热，强制开启冷却，机器继续运转。电热超温信号正常后，恢复冷却PID控制。解除故障后，手动复位。 2、检测方式：电热超温开关量输入JP3_3（默认常闭型）： 上电后开始检测，延时2秒报警。如果要禁用此开关量，可将其设为常开，或将JP3_3与JP3_5短接。 |
| Er05 | 感温故障 | 1、报警时，机器停止运转。解除故障后，手动复位。 2、上电后开始检测，延时2秒报警。必须注意参数【Sor】与探头类型是否一致。 3、探头断路时，PV行显示： ET01(出水探头)，或ET11(回水探头)；探头短路时，PV行显示：ET02(出水探头)，或ET12(回水探头)；接错探头或电路板故障时，PV行显示：ET03(出水探头)，或ET13(回水探头)。 4、不能禁用此故障。 |
| Er06 | 温度过高 | 1、报警时，停止加热，机器继续运转。温度正常后，自动复位。 2、在机组运转态检测： （1）PV－【SV】>【ALH】且延时10秒报警，当温度降下来后，自动复位。如果要禁止，则设定【ALH】= 0。 （2）修改设定温度或机组刚刚进入运转时，如果温差超过【ALH】，不报警，只有等现在温度在设定温度点进行几次上、下震荡后，如果还满足（1）中的条件，才报警。 （3）自整定过程中，没有此报警功能。 |
| Er07 | 温度过低 | 1、报警时，停止冷却，机器继续运转。温度正常后，自动复位。 2、在机组运转态检测： （1）【SV】－PV >【ALL】且延时10秒后报警，当温度升上去后，自动复位。如果要禁止，则设定【ALL】= 0。 （2）修改设定温度或机组刚刚进入运转时，如果温差超过【ALL】，不报警，只有等现在温度在设定温度点进行几次上、下震荡后，如果还满足（1）中的条件，才报警。 （3）自整定过程中，没有此报警功能。 |
| Er08 | 数据出错 | 1、报警时，机器不能运转，故障不能复位，上电再次尝试后，仍出现该报警时，需要维修。 2、上电后开始检测。 |
| Er09 | 温差过大 | 1、报警时，机器正常运转。解除故障后，手动复位。 2、在机组运转态检测： （1）︱出水－（回水 + 【Pv12】）︱ > 【PdiF】，且延时【PdLY】秒报警。当【PdiF】 = 0，禁止此故障。 （2）修改【SV】或强制冷却后，前几次升/降温过程中不处理此故障。 |