东莞市大和田机械设备有限公司

Dongguan City Owada Machinery Equipment Co., Ltd.

冷 水 机

使

用

说

明

书

诚信为本，客户至上，追求卓越，和谐共赢！

——东莞市大和田机械设备有限公司

地址：广东省东莞市黄江镇田心工业区

电话：0769-83660871  83660872  传真：0769-83620567

售后服务热线：13925513677    13790378772

大 和 田 牌    OWADAPAI

使用说明书

- 安装

安装前请选择地基平稳，四周空旷畅通及避免腐蚀污染之场所，水冷式冷水机组根据机组制冷量选用匹配的冷却塔，风冷式冷水机组不需配置冷却塔；管路配管，请根据机身喉管尺寸进行配管安装，切勿将冷却喉管尺寸缩小，这样会引起高压过载，影响制冷效果及增加耗电量。

注：电源、负载及接地部分，请依照相关法规施工。

- 操作方法：

首次运转必须先检查下列事项是否正确：

- 电源、电压及相数是否符合型号规格，请对照铭牌所示。（注：3HP以上冷油机电源是否采用三相四线电压380-415V，50HZ电源相位线分别为R.S.T.中性线（零线）N，接地导线为E。

- 冷却循环喉是否接通管路，并保持阀门打开（请参考安装图）。

- 先行将水箱加满后方可启动油泵，水泵管路必须具备有油方能运行，切忌油泵不可空转。

- 请留意水泵运行方向是否逆转（如油泵是三相），如逆转须将电源相位线中任意二相对换，接妥后再把开关板上。

1

- 操作顺序：

- 开机：按<PUMP>键启动机器;。

- 按<SET>键设定所需温度;

- 开启压缩机1,压缩机2→延时→自动运行;

- 关机:按<STOP>键停止运行.

- 操作时应注意的事项：

- 水泵不可在箱内无水运行（7.5HP以上冷水机，水位太低时，水泵会自动停止运行，水位指示灯会亮起及有警号）

- 操作开关请尽量避免连续切换。

- 水温达到设定温度时，压缩机会自动停止运行，此属正常现象。

- 温度开关应避免设定在5℃以下，防止蒸发器结冰。

- 为确保制冷效果，保持最佳状态，请定期清洗冷凝器及蒸发器。

附注一

当冷凝器散热不良时，压缩机效率低，运转电流提高，当高压升至每300PCI/cm3，压缩机受高压开关保持跳脱，压缩机停止运转，散热不良高压过载指示灯亮，水冷式冷油机此时请检视冷却塔循环水是否正常，冷却水温是否过高，冷却塔风扇水泵是

2

否运转，冷却水阀门是否完全打开，以上正常后再按复位开关（REST）即可正常运转，如经常出现高压过载情况，请尽快安排清洗冷凝器。

附注二

冷媒不足处理方法：

  - 当水温5℃以上时，低压表显示低于30psl/cm2时，即表示冷媒不足，一般我们必须先将漏冷媒的地方，进行补漏或处理，再更换干燥剂，重新真空处理，充灌适当冷媒。

  - 当您发现漏冷媒部分浸于油中，请即停止冷油机运行，速将油箱内油排除掉，尽快通知公司派员处理维修，以免油进压缩机系统造成更严重损坏。

附注三

高低压是否正常

压缩机正常运行时高压表显示160-230psl/cm2为最佳，但不得高于280psl/cm2，当高压高于280psl/cm2时，高压开关跳脱请依附注一处理，低压以40-65psl/cm2为最佳，但不得低于30psl/cm2，低压跳脱请依附注二处理。

当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时，即表示压缩机本身阀片破损或断裂，请即停止运转并通知公司派人处理，请注意以上状况是压缩机正常运转时，如没

3

有运转高低压仍属正常状况。

附注四

当压缩机因某种原因发生故障时，此时油泵如继续运行，可能造成油温急速升高，而当油温超过200℃时，机内油管及泵浦轴对极可能造成损坏漏油。

附注五

当故障指示灯及保护开关全部正常时，压缩机不能启动，请检查：

- 温度开关是否调太高或损坏

- 切换开关是否损坏

- 防冻开关损坏

- 低压开关跳脱或损坏

- 压缩机过载保护器损坏或跳脱

- 电磁继电器线圈损坏及过载保护器损坏

- 如机型是属无油箱型，请查油流量开关是否损坏，以上控制开关或线路有故障即压缩机就不能运行

4

五、故障排除方法：

| 状 态 | 原 因 | 故 障 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 电源正常，全机不能运转 | 1．保险丝熔断 2．逆相继器故障或脱落 | 1．更换备用保险丝 2．逆向继电器重新插紧或更换 |
| 无熔丝开关跳脱 | 1.电源负载线路接地或短路。 2.压缩机、泵浦、马达故障接地 | 1.更换处理 2.检查后，如确定故障，换新或修理 |
| 逆相 | 1.泵浦及风扇逆向 2.欠相 | 1.将电源中之任两相交换 2.用电电表制测量三相电源是正常 |
| 散热不良 指示灯亮 | 1.高压跳脱 2.高压开关故障 | 1.清洁滤网，空气保持40℃以下，请依附注一处理 2.换新（高压跳脱受动复归） |
| 冷媒不足指示灯亮 | 1.冷媒不足低压跳脱 2.蒸发器结冰 | 1.依附注二处理 2.查看油箱是否缺油，循环泵浦是否运转，待正常后，手动复归低压开关。 3.如蒸发器结冰，请将油排出，再加温水，使冰溶化。 注：不可用硬物敲打冰块如击穿铜管进水，将使压缩机损坏 |
| 过载指示灯亮 | 1.电压异常 2.马达、泵浦、压缩机、轴承故障，束住 3.散热不良 4.过载继电器值太低 5.线路接点不良松动 | 1.3相电源压降或电压不稳及欠相修理 2.更换轴承或换新 3.请依附注一处理 4.依正常调高 5.锁紧 |
| 故障指示灯未亮，但压缩机无法运转 | 保护装置跳脱 | 请依附注五处理 |
| 油槽油不冷 | 1.容量不足 2.冷媒不足 3.冷媒阻塞 4.阀片破裂 5.温度开关设定太高 6.温度开关故障 7.散热不良 | 1.加大主机容量 2.依附注三处理 3.更换阻塞部分如干燥剂或膨胀阀，真孔处理再充填冷媒 4.更换压缩机，由附注三判定 5.往下调低 6.换新 7.效率低，请依附注三处理 |

6

六、按键指示灯
＃COMPI：压机1 控制指示灯，灯亮允许启动否则不允许启动，由“COMP1”按键控制。

#COMP2：压机2 控制指示灯，灯亮允许启动否则不允许启动，由”COMP2”按键控制。
RESET：有故障时的指示灯（闪烁显示），无故障时按下”RESET”可关闭。
PUMP：机组运行指示灯，机组运行时此灯亮，否则灭。
STOP：延时停机指示灯，延时停机时闪烁点亮。
SET：参数设置指示灯，处于参数设置界面时此灯亮。
七、面板指示灯
POWER：电源指示灯，通电后灯亮。
RUN：机组运行指示灯，非待机状态灯亮。
ERROR：故障指示灯，有故障时亮。
COMPI：压机1 运行指示灯。
COMP2：压机2 运行指示灯。

7

七、维护保养

1、风冷式冷油机组开机应看风扇的转向是否正确，如正转可开机运行，反转则说明电源接线反相，须更换相序后再启动。

2、机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好，用户请勿随意改动。

3、机组发生故障报警停机时，先按机组的停止按钮（报警灯将熄灭），再检查故障原因，在故障未排除前不得强行开机运行。

4、若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组；若机组在冬季长期停止使用，则先关闭机组，再关闭主电源，并将系统内的油放尽。

5、要保持机房清洁及通风良好，定期进行冷凝器的清洗除圬工作，保证机组正常稳定工作。

6、水冷式冷油机要保持散热水塔清洁，及保持水塔周围空气流通，温度低，避免杂物进入冷却塔降低散热效率。

7、风冷式冷油机请保持冷油机散热盘管表面清洁，确保周围空气流通，温度低，定期清洗盘管上的积垢，以确保良好的换热效果。

8

8、如冷油机已使用超过六个月，或高/低压开关经常出现故障，或制冷能力减低，请安排工作人员清洗冷凝器。若多次依照以上指示进行修理，冷油机故障警号仍然长鸣，那便要请专业维修冷油机人员进行修理了。

9