3150型

技术特性：

| 阀体材料 | 无铅黄铜 |  |
| --- | --- | --- |
| 进/出口管径 | 2″ |  |
| 流量范围（0.35Mpa进水压力） | 顶装 | 侧装 |
| 连续出水量（压降0.1Mpa） | 21.59M3/H | 22.72M3/H |
| 峰值出水量（压降0.175Mpa） | 28.18M3/H | 29.31M3/H |
| 反洗流量（压降0.175Mpa） | 105gpm(加仑/分) | 109gpm(加仑/分) |
| 再生 |  |  |
| 顺流/逆流 | 任选一项 |  |
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 |  |
| 最大再生时间 | 164分钟 |  |
| 流量计精度 1-1/2″ | 0.34—17.04 m3/h±5% |  |
| 2″ | 0.68—34.09 m3/h±5% |  |
| 流量计量程 1-1/2″ | 标准 2.36-40.24m3 |  |
|  | 加大 11.83-201.23m3 |  |
| 2″ | 标准 4.73-80.49m3 |  |
|  | 加大 23.67-402.46m3 |  |
| 无硬水旁通 | 是 |  |
| 主要尺寸 |  |  |
| 中心管直径 | 2″ |  |
| 排水管直径 | 2″ |  |
| 盐液管直径 | 1″（MaLe） |  |
| 罐体接口直径 | 4″-8UN（顶装） |  |
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 10″ |  |
| 可配罐体直径 | 600mm到1600mm |  |
| 工作程序(顺流再生) | 时间设置参考 |  |
| 1、反洗 | 10分钟 |  |
| 2、吸盐置换 | 60分钟 |  |
| 3、正洗 | 10分钟 |  |
| 4、盐箱补水 | 20分钟 |  |
| 5、运行 |  |  |
| 工作程序(逆流再生) | 时间设置参考 |  |
| 1、吸盐置换 | 60分钟 |  |
| 2、反洗 | 10分钟 |  |
| 3、正洗 | 10分钟 |  |
| 4、盐箱补水 | 20分钟 |  |
| 5、运行 |  |  |
| 选项： |  |  |
| 侧装 | 水力控制隔膜阀 |  |
| 过滤 | 微电子控制 |  |
| 热水 | 密封外罩 |  |
| 逆流再生 | 阀体镀镍处理 |  |