5600型

技术特性：

| 阀体材料 | Noryl |
| --- | --- |
| 进/出口管径 | 1″-3/4″ |
| 流量范围（0.35Mpa进水压力） |  |
| 连续出水量（压降0.1Mpa） | 4.54M3/H |
| 峰值出水量（压降0.175Mpa） | 5.9M3/H |
| 反洗流量（压降0.175Mpa） | 7gpm(加仑/分) |
| 再生 |  |
| 顺流/逆流 | 任选一项 |
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 |
| 最大再生时间 | 120分钟 |
| 流量计精度3/4″ | 0.056—3.4 m3/h±5% |
| 流量计量程3/4″ | 标准 0.47-8m3 |
|  | 加大 2.3-40m3 |
| 无硬水旁通 | 否 |
| 主要尺寸 |  |
| 中心管直径 | 13/16″，1″(1.05)O.D |
| 排水管直径 | 1/2″(female) |
| 盐液管直径 | 3/8″ |
| 罐体接口直径 | 2-1/2″-8NPSM |
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 7″ |
| 可配罐体直径 | 150mm到400mm |
| 工作程序(顺流再生) | 程序时间(分钟) |
| 1、预洗 | 5分钟 |
| 2、反洗 | 10分钟 |
| 3、吸盐置换 | 50分钟 |
| 4、二次反洗 | 10分钟 |
| 5、沉床 | 5分钟 |
| 及盐箱补水 | 4-24分钟 |
| 运行 |  |
| 选项： | 低水耗再生 |
| 旁通控制阀 | 35天时间盘 |
| 过滤 |  |
| 逆流再生 |  |