2T/h软化水设备操作注意事项

- 石英砂过滤器

- 冲洗时间：

（1）旺水期：两天反洗一次（20分钟）；正洗一次（5分钟）。

（2）枯水期；四天反洗一次（20分钟）；正洗一次（5分钟）。

（3）注：反洗Back Wash ；快洗 Fast Rinse ；运行 Filter 。

2、关机前一定要先关闭进水阀门或把进水阀门调到反洗位置，避免由于负压过高而损坏过滤器，缩短使用寿命周期。

3、过滤器末端出水压力一定要保持在3-4公斤之间。

二、康科自动软化器

1、严格按照安装使用与保养说明书。

2、再生时，所用盐必须为工业盐。

3、软化器使用过程中，必须保证盐溶液达到饱和后，还有多余的盐。

三、PH值调节器

1、使用过程中，PH值在取样，一定要保持在8-8.5之间。

2、40L加药箱加满水后，再加入1-1.5公斤纯碱。

3、软化器和计量泵必须同时启动，同时关闭。

四、精密过滤器：建议2-3个月清洗一次滤芯，5-6个月更换一次滤芯。

五、原水取样：在取样口取100ml水，滴入1-2滴软化水试剂，如呈现天蓝色为合格；如呈现紫红色时，必须启动手动再生。

咨询电话：028-85143106、88087548

四川洁明环境过程有限责任公司