概      况

广州市绿烨环保设备有限公司座落在美丽繁荣的国际大都市，本公司潜心致力于环保产品的研究、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务为一体化功能的专业环保公司，本公司拥有一批雄厚的环保产品设计和制造的专业技术队伍，并与有关科研机构、大专院校、设计院建立了良好的协作关系。公司成立以来，生产的环保设备已销往全国各地，获得广大厂商的好评。公司本着“质量第一，用户至上，信守合同，优质服务”的原则，热忱欢迎全国各界朋友与我们合作，为维护和改善人类环境，保护我们的碧水蓝天，造福全人类，而共同努力奋斗。

服务承诺:

产品：产品三包，终身维修。

咨询：您可以通过电话、传真、E-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务。

选型：根据您的要求为您选用最佳型号。

安装：以您的时间安排为准，安装调试直至您满意。

服务：将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

目    录

- 产品概述

- 性能参数

- 工艺流程图

- 工作原理

- 工艺特点

- 配套设备参数表

- 气浮机操作

LYQF射流系列气浮水处理设备

一、产品概述

LYQF射流系列气浮水处理设备，是利用混凝接触反应及浮力的作用，使水中颗粒，乳化油等杂质讯速浮于水面，从而获得固液分离的一种水处理装置。本产品适用于造，纺织，印染，制革，炼油，化工，橡胶，选矿治矿，稀土，肉类加工等行业废水和生活污水的处理、及工业、生活给水的净化工程。设备占地面积小、电耗低、操作简单、环境效益显著。

二、性能参数

1、工作压力：0.30~0.5Mpa(可调)

2、气水比：0.02~0.04（可调）

3、回流比：0.25~0.35

4、气泡稳定性：3.0~4.5min

5、混凝反应时间：8~12min

6、分离停留时间：25~35min

7、电耗：0.1度/吨水（LYQF-80为例）

8、处理能力：1~250m3/h

三、工艺流程图

四、工作原理

LYQF射流系列气浮水处理装置主要起固液分离作用（同时可以降低COD、BOD、色度等）。LYQF射流系列气浮水处理装置主要利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡，与水中的悬浮物絮体粘合在一起，悬浮物随微气泡一起上升至水面，形成浮渣，使水中的悬浮絮体得到去除。

LYQF射流系列气浮水处理装置的工作原理，是在一定的压力（0.35~0.45Mpa）下， 通过射流器吸入适量的空气，与回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器聚然减压释放而获得大量的微细气泡，其量度、粒度、稳定性都在最佳值之内。气泡迅速黏附于水中的颗粒、乳化油、纤维等杂质和经混凝反应形成的絮体，造成絮体比重小于水的状态，而被强制迅速浮于水面，从而实现固液分离。渣浮于水面被刮走，而分离水则通过底部穿孔管进入清水箱，部分水回流作溶气水， 而清水则通过阀门排出。

五、工艺特点

1、工艺、技术合理，结构紧凑，将混凝反应、捕捉分离、出水回流联为一体，使操作极为简便。

2、具有运行费用低、运行稳定可靠、净化效果好的特点。

3、气浮处理同时还拌有曝气现象，使废水耗氧量降低，得到进一步的净化。

4、 LYQF-20t/h射流系列气浮机主要技术参数：

LYQF-20t/h主箱体尺寸5200*2500*2500ｍｍ

LYQF-20t/h工艺占地：6200×2600ｍｍ

六、配套设备参数表

LYQF-2设备清单

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气浮主体 | 1600×1200×1500mm | 1台 | A3钢＋防腐 |
| 刮渣机 | 0.37kw | 1台 | 组合件 |
| 溶气罐 | Φ250×1500mm | 1台 |  |
| 溶气水泵 | 流量：2m3/h,扬程：40m，1.5kw | 1台 | 佛山水泵 |
| 加药系统 | 药桶：300L | 2套 | 碳钢+防腐 |
| 释放器 | TJ-15mm×2 | 2个 | 绿烨环保 |
| 射流器 | 15mm 1个 | 1项 | 绿烨环保 |
| 电控系统 |  | 1项 |  |
| 管道、阀门 |  | 1项 |  |

七、气浮机操作

- 气浮机的调试

- 先将气浮池灌满清水，溶药池内调好混凝剂，开启回流泵的进、                                         出水阀及释放阀，关掉射流器的进水和吸气阀。

- 启动回流泵。

- 在溶气罐注水至泵的自身压力（0.6-0.7Mpa，缓慢打开射流器   进水阀，调至罐内压力于0.50-0.55Mpa，微开进气阀入微量空气，使罐内压力调至0.38-0.45Mpa.

- 待溶气系统稳定后，释放器放出大量的微气泡，池诶水呈连续      乳白，即可准备入水运行。整个过程约须15分钟。

- 正常情况下，以后开机只须按1.3-1.4步骤进行，启动回流泵待溶气系统稳定。

二、气浮机运行

1、启动废水泵，打开气浮出水阀，调节好加药阀，按工艺流量入水投药运行。

注意观察入水运行情况，要不断地用试纸检查气浮机内废水的PH值，通过调节酸碱加药量，控制PH=7-8左右。据实际情况，按比例调节好助凝剂的加药量，使赋税反应完全但又不浪费药剂。这需要操作人员的细心操作，和平时不断的积累经验。

2、  刮渣。视气浮机内浮渣厚度在5-10CM时，稍关排放阀，使池内水位稍升至排渣口液位，开动刮渣机排渣。清完渣后即可关掉刮渣机。

- 溶气罐排气。在运行一段时间后，气浮溶气罐内可能充满空气，使压力升高，此时应打开溶气罐顶的排空阀让其空气排出，水位上升到从透视镜就可观察到的位置时为止。

三、气浮关机顺序

1、先关污水泵，停止入污水。

2、关气浮出水阀及投药阀，但气浮机器仍然继续运行约20-30分钟。

3、待气浮机内的所有浮渣都刮干净后，才能关回流泵，关气浮机。

四、运行条件

1、溶气罐压力：0.40±0.3Mpa

2、入水的PH值：7.0-8.0PH

3、助凝剂用量：以多次的烧杯试验效果及实际运行中确定。

五、设备保养

1、加压泵有保养

⑴检查泵体应无破损、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

⑵检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。

⑶联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。

⑷紧固机座螺丝并做防锈处理。

2、电机的保养

⑴ 外观检查应整洁、接地线连接良好。

⑵ 拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阴值应不低于0.5兆欧。

⑶  电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

3、检查填料函

本泵采用填料函密封，必须注意填料的松紧，太松漏水太多影响性能，在正常时，漏水量应该在每分钟60滴左右，滴水为正常，周围溅水就不正常。

广州市绿烨环保设备有限公司

联系电话：020-37290095、61032258

传真：020-37290091

二00年六月二十八日