2850型

技术特性：

| 阀体材料 | 无铅黄铜 |
| --- | --- |
| 进/出口管径 | 1-1/2″（Male） |
| 流量范围（0.35Mpa进水压力） |  |
| 连续出水量（压降0.1Mpa） | 11.6M3/H |
| 峰值出水量（压降0.175Mpa） | 15M3/H |
| 反洗流量（压降0.175Mpa） | 49gpm(加仑/分) |
| 再生 |  |
| 顺流/逆流 | 顺流 |
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 |
| 最大再生时间 | 164分钟 |
| 流量计精度 1″ | 0.16—9.09 m3/h±5% |
| 1-1/2″ | 0.34—17.04 m3/h±5% |
| 流量计量程 1″ | 标准 1.17-19.96m3 |
|  | 加大 5.87-99.81m3 |
| 1-1/2″ | 标准 2.36-40.24m3 |
|  | 加大 11.83-201.23m3 |
| 无硬水旁通 | 是 |
| 主要尺寸 |  |
| 中心管直径 | 1.5″I.D |
| 排水管直径 | 1″Q.C |
| 盐液管直径 | 1/2″ (3/8″ ) |
| 罐体接口直径 | 4″-8UN |
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 6-1/2″ |
| 可配罐体直径 | 250mm到750mm |
| 工作程序(顺流再生) | 时间设置参考 |
| 1、反洗 | 10分钟 |
| 2、吸盐置换 | 60分钟 |
| 3、正洗 | 10分钟 |
| 4、盐箱补水 | 10分钟 |
| 5、运行 |  |
| 选项： |  |
| 过滤 | 微电子控制 |
| 热水 | 阀体镀镍处理 |
| 手动 | 水力控制隔膜阀 |
| 密封外罩 |  |