- 广州涡街流量计，广州压缩空气流量计，广东蒸汽流量计，

- 广州锅炉流量计，广州流量计厂家，广州涡街流量计价格

- 广州温压补偿流量计，

智能涡街流量计是一种采用国际上最新数字集成技术并根据国内工业自动化控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化仪表。传感器采用压电晶体作为检测元件的新型应力式智能流量测量仪表，适用于各种气体、蒸汽、液体的流量计量。该仪表具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯输出、便于和计算机联用等优点。流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装，而且耐高温的压电晶片不与介质接触，所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高。

佛山蒸汽流量计特点：
       涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
　　不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易卡，不易结垢，耐高温，高压，
　　无可动部件、无孔洞缝隙设计，产品无磨损、耐脏污，无须机械维修，使用寿命长
　　温压补偿一体化设计，采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行三年以上;
　　同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,不必轮流切换。
检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强，动态测量范围宽，压力损失小。
　　电路采用表面贴装工艺，结构紧凑，可靠性高。
　　采用分体式信号转换器，方便不同场合应用。
　　表体采用不锈钢材质，可适用于腐蚀性介质的测量；
　　现场液晶显示，脉冲、4～20mA输出或485通迅，可与工业自动化系统连接；

- 广州涡街流量计，广州压缩空气流量计，广东蒸汽流量计，

- 广州锅炉流量计，广州流量计厂家，广州涡街流量计价格

广州温压补偿流量计

广东蒸汽流量计技术参数：
测量介质：　　液体、气体、蒸汽
介质温度：　　-30℃——+350℃
本体材料：　　1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)
环境温度：　　-30℃——+65℃（特殊根据要求）
公称直径：　　管道式：DN15——DN300；　　插入式：DN200-2000mm
测量精度：
液体：测量值的±1.0%　　气体：测量值的±1.5%
量程比：　10：1
压力等级：1.6MPa，4.0 MPa（高压可特殊制造）
连接方式：　　夹装式DN15—DN300　　法兰式DN15--DN300。　　插入式DN200-DN2000
护等级：　　IP65
转换器壳体：　压铸铝,上漆
供电电压：　　12——36VDC或3.6V锂电池
输出信号:两线制4--20mA电流输出
现场显示：　　液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量
通讯方式：　　RS485通迅

广东涡街流量计口径及流量范围对照表：

| DN（mm) | 液体（m3/h） | 气体（m3/h） | 蒸汽（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.6-6 | 6-60 | 6-50 |
| 25 | 1．0-10 | 10-100 | 9-80 |
| 32 | 1.6-16 | 16-160 | 15-130 |
| 40 | 2．6-26 | 23-230 | 20-200 |
| 50 | 4-40 | 40-400 | 32-320 |
| 65 | 6-80 | 60-600 | 54-540 |
| 80 | 10-110 | 100-1000 | 82-820 |
| 100 | 18-180 | 160-1600 | 128-1280 |
| 125 | 26-260 | 260-2600 | 200-2000 |
| 150 | 40-400 | 360-3600 | 290-2900 |
| 200 | 70-700 | 680-6800 | 590-5100 |
| 250 | 100-1000 | 1000-8000 | 930-8000 |
| 300 | 150-1500 | 1500-11500 | 1330-11440 |

蒸汽流量计安装注意事项:

在计量液体时，务必使流量计传感器始终完全充满介质，无夹带气体。

在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形。尽可能在仪表下游安装阀门。

竖直安装通常是优先选择的，向上游动的流体能确保仪表总是满管，且介质中的固态成分能够均匀分布。

如有可能产生气泡，应提供气体分离器。

在易于振动的长管路中进行安装时，应在流量计的上下游安装消除器。

对于蒸汽应用，仪表安装应避免安装在U形弯底部，避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象，水锤的强度导致传感机构过分受力，致使传感器永久损坏。

蒸汽流量计特别注意:

传感器安装点的上游较近处若装有阀门，不断地开关阀门，对传感器的使用寿命影响极大，非常容易对传感器造成永久性损坏、

传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装，这样时间一长后，由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露，若不得已要安装时，必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。

蒸汽流量计入口与出口直管段部分:

为了确保完整的功能，入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为流量计口径（D）的大约15倍，下游直管段部分的长度应为流量计口径（D）的大约5倍。以确保仪表在变化的过程条件下符合其精度指标（如图3）

注：如您的应用不能提供足够的上游直管段，我们将在最短10D上游直管段的条件下，向您提供修正方案以使仪表满足您的精度要求。

佛山流量计类型如图