机械过滤器操作规程

1、工作原理

机械过滤器，用于原水的除浊处理。将原水送入装有各级匹配的石英砂的机械过滤器，利用石英砂的截污能力，可有效地去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等，使出水的浊度小于1mg/l，以保证后续处理的正常运行。

机械过滤器的吸附是一种物理吸附，按滤料的填装方式大体可分为松散区（粗砂）、紧密区（细砂），悬浮物质在松散区主要通过流动接触产生接触凝聚作用，所以该区域截留较大颗粒的悬浮物质，在紧密区主要是惯性碰撞及悬浮颗粒间的吸附作用，所以该区域是截留较小颗粒的悬浮物质。

当机械过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工作，则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水，使过滤器内砂滤层松动，可使粘附于石英砂表面的截留物剥离并被反冲水流带走，有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等，并防止滤料板结，使其充分恢复截污能力，从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差来控制反冲洗周期，经验得知一般为一天，具体须视原水浊度而定。

机械过滤器采用手动蝶阀，过滤器的启运、正洗、反洗、停机等工序均是手动控制操作。当机械过滤器运行至进出口压差为0.07MPa时，必须进行反洗。

2、结构特点

设备本体是带上下椭圆封头的圆柱形钢结构，过滤器材质为Q235―A，内衬硫化橡胶防腐，内部在进水口设有布水器，下部设有集水装置，集水装置上填装1400 mm的石英砂。成套设备的本体外部装置有各种控制阀门压力表。机械过滤器所填填料包括精制石英砂。填高如下：

石英砂    0.4-0.6mm    700mm

石英砂    0.6-1.2mm    200mm

石英砂    1.2-2.0mm    200mm

承托层   2.0-4.0mm    300mm

3、技术参数

工作压力：           ＜0.6Mpa

水压试验：          0.75Mpa

进水浊度：           ＜5mg/L。

出水浊度：           ＜1mg/L。

工作温度：          5-40℃

运行流速：          6～8m/h

反洗强度：          12~16L/m2·s

填料高度：          1400mm

4、运行操作说明

4.1 开机准备

检查过滤器本体及附属的各种阀门、管路、仪表和各种设备附件是否完好；

检查原水泵、电气设备、各种现场仪表及各种附属设施是否完好；

确认各种排放、正洗、反洗等阀门已关闭；

过滤器排气阀门见水后关闭；

4.2、开机运行

运行工作流程：

排气 →冲洗 →反洗(二) →正洗 → 制水 → 反洗(一) → 排水 → 气水擦洗

└————————————←——————————┘

注：长时间停运后开车，应从反冲洗（一）工序开始。

4.2.1 排气、冲洗

初次调试时由于设备内部存有空气，故设排气步序。打开机械过滤器进水阀、排气阀，至排气阀出水后，关闭排气阀，打开正洗排放阀备用。

设备初始运行时各过滤层无法及时形成，故过滤效果不佳，因此设冲洗步序。打开过滤器进水阀、正洗排放阀运行至出水浊度≤2mg/L。

以上二步在今后的运行中将不再进行。

4.2.2 运行周期

打开过滤器进水阀、出水阀，开启原水泵。当运行至进出口压差≥0.07～0.1Mpa或设定

制水量时，运行周期结束。运行时可根据现场实际情况来修订。

4.2.3 反洗

反冲洗的目的在于使滤层松动，并将滤层所截截留物冲走，从而起到清洁过滤层的作用。反冲时间长短和滤层的截污量及反冲流速有关。反洗排水中不应含有正常颗粒过滤介质。反洗时关闭进水阀、出水阀，打开反洗排放阀、反洗阀，反冲洗时间应以反冲洗排水浊度而定，一般反冲洗至排水浊度＜3mg/l，且不少于20分钟。

4.2.4 正洗

打开过滤器进水阀、正洗排放阀，运行至出水浊度≤1mg/L，按正洗至排水浊度≤1mg/l，且不少于30分钟。

4.2.6 排水

打开过滤器排气阀和正洗排放阀，把过滤器内的积水排至滤料层上200mm处，时间应根据具体情况而定。

机械过滤器阀门状态表

| 序号 | 过滤器状态 |  | 排气阀 | 进水阀 | 产水阀 | 反洗阀 |  | 反洗排放阀 | 正洗排放阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气 |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |
| 3 | 运行 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 4 | 反洗（一） |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 5 | 排水 |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |
| 6 | 反洗（二） |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 7 | 正洗 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |

注：○ —表示阀门调节开启；空格表示阀门关闭。

5、维护保养

5.1 安装准备阶段检查

设备及附件在本公司已进行严格的质量检查，经检验合格后发货。因此对组装成形的设备及附件不作不必要的拆卸和打开。但应认真对照发货清单。清点、检查货物，以便安装工序顺利进行。设备等在运输或开箱时，发现已有涂漆、防锈层损坏，应进行必要的修补。安装时，在设备本体表面不允许进行电焊、气割作业，以保证内部橡胶衬层不被烧坏。

5.2 试车准备阶段检查

设备在安装、配管、仪表工程全部完工，并在对设备本体及配管的清洗工作结束后，应按照下列检查项目进行检查、维护。（见表一）

5.3 试车运行调试阶段检查

上述准备阶段的检查结束后，除要求进行试车外，还必须对下列项目进行检查。（见表二）

5.4 日常运行检查

经过试车、调试进入正常生产后，操作人员每天要定期巡回检查设备现场。把巡回检查的结果如实记录下来，与运行记录一起给予总结，作为定期维修的资料。（见表三）

5.5 定期检查

正常生产一年以后，设备要进行定期检查，定期检查是为了保证第二年一年之内无事故地安全运行。

为了缩短定期检查的停车时间，在检查人员和检修工人人数许可的情况下，尽量与水站其它设备装置的检查同时进行。检查时如发现有异常，一定要及时处理，并给予解决。（见表四）

表一

| 检查时间 | 检查项目 | 判断标准 | 保养维修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 料 填充前 | 水压试验 | 人孔及各进出水口法兰部位等处不漏水 | 有漏水，卸压后拧紧该部位的紧固件 |
|  | 内部衬胶层检查 | 衬胶层没有异常及脏污 | 衬胶层有异常要进行修补、有脏污要清洗干净 |
|  | 内部零部件安装状态验证 | a.顶部布水装置水平安装不倾斜 b.集水装置上填料平铺整齐，石英砂无泄漏 c.所有零部件的紧固件不松动、无遗漏 | a.倾斜安装易发生偏流，必须纠正 b.铺平石英砂，使之履盖集水装置 c.紧固件松动须重新紧固及拧紧，遗漏件及时补上 |
|  | 内部是否清扫干净 | 无任何异物 | 彻底清扫干净 |
| 充水工作 或水压试验 | 阀门的开闭检查 | 各个阀门按照操作工序表所列程序动作正常开闭，回转灵活，无异常声响 | 动作不正常，检查原因予以纠正；转动不灵活可加入润滑油 |
|  | 阀门的泄漏检查 | 阀门的阀盖、法兰、密封垫等部件无泄漏 | 有泄漏，可拧紧该部位的紧固件 |

表二

| 检查时间 | 检查项目 | 判断标准 | 保养维修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试 车 启动前 | 填料是否 填充 | 按照规定数量、要求填充各级别石英砂 | 填料未填充，按要求填充 |
| 试 车 启动后 | 各部分是否有泄漏 | 无泄漏现象 | 有泄漏须停车，卸压后拧紧泄漏处紧固件 |
|  | 检查各个 阀门开度 | 检查流量计等以调整各个阀门开度 | 根据运行说明要领检查后，记录阀开位置 |
|  | 检查各处 压力值 | 各个压力表点压力示值正常 | 压力异常，及时采取处理措施 |

表三

| 检查周期 | 检查项目 |  | 检查方法或检查点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每 班 数 次 | 检查有否漏水 |  | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 |  | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |
|  | 检查有否振动 |  | 阀门开闭时是否有不正常的振动 |  | 如有振动，查明原因，及时采取解决措施 |
|  | 检查各 压力点 |  | 检查各压力点压力表的示值，验证有无不正常压力 |  | 如有异常压力，对照相关资料，查明原因 |
|  | 检查流量 |  | 检查流量计示值，验证其是否表示正常流量 |  | 如流量表示不正常，及时查明原因，排除故障 |

表四

| 序 号 | 检查项目 | 检查方法、检查、其它 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料检查 | 检查石英砂滤料，如石英砂污染严重，则应全部予以更换 |
| 2 | 橡胶衬里层检查 | 目视观察检查，发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补 |
| 3 | 内部紧固件检查 | 检查滤器内的螺栓螺母等紧固件，如有松动应重新拧紧 |
| 4 | 内部清洗 | 水冲洗后用废布条把滤器内部清洗干净 |
| 5 | 重新装填滤料 | 按规定数量、要求向滤器内重新装填滤料，测量填料量是否达到所需量，补充不足部分 |
| 6 | 人孔密封垫 检查 | 检查人孔密封垫是否变形，如有变形应予以更换，把螺栓螺母浸在清洗油内，彻底除锈；安装人孔盖时螺栓螺母要涂上黄油 |