机械过滤器

机械过滤器一般用于水处理工程的预处理过程，主要去除机械杂质，胶体，微生物，有机物和活性氯等。壳体材质一般有PE、钢衬胶、钢喷塑及钢环氧防腐、不锈钢及玻璃钢等几种。根据不同工艺需要，过滤介质一般有石英砂，活性炭，锰砂，无烟煤等。根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器，根据实际情况可联合使用也可以单独使用。

单流式机械过滤器的管道简单，运行平稳。过滤流速一般为4-50m/h，运行周期一般为8小时。双流式机械过滤器上下两端设有进水装置，中部设有出水装置。其优点是过滤水量较大，除污能力较高，运行周期长，一般为20小时，缺点是管道系统较为复杂，运行不太稳定，冲洗换料较为困难。

机械过滤广泛用于水处理过程中，主要用于给水处理除浊，反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前级预处理，也可用于地表水、地下水除泥沙。进水浊度要求小于20度，出水浊度可达3度以下。双层滤料为：上层无烟煤400mm/1.2～2.5mm；下层石英砂800mm/0.5～1.2mm。

工作原理

机械过滤器又称压力过滤器，是指原水在一定的压力作用下，通过过滤介质滤除水中悬浮物，不溶性颗粒，除去色味，脱氯从而达到净化的目的。当净化一定量原水后，通过反冲洗方式，对过滤介质进行净化清洗，使之恢复过滤功能。

产品特点：设备结构简单，容易操作，安全性能高；运行稳定；易于维护保养。

反冲洗

1、在设计反冲洗装置时,反冲泵、管道必须符合反冲洗量的要求,反冲洗强度为12～15L/(s.m2);

2、采用压缩空气擦洗滤料,使滤料表面的污泥等物脱落,其强度为18～25L/(s.m2)。

技术参数

设计压力：工作压力6kgf/cm2 试验压力：9kgf/cm2

进水温度：4～50℃

运行流速：10m/h（设计可考虑：单层滤料8m/h；双层滤料12m/h）

浊 度：进水<20mg/l,出水<5mg/l

反洗强度：无烟煤10～12 L/s·m2；石英砂15～18 L/s·m2；无烟煤、石英砂双料13～16 L/s.m2

单流式机械过滤器规格及性能

| 型 号 TA- | 规格 (mm) | 最大出水 量(m3/h) | 工作温 度(℃) | 过滤面 积(m2) | 滤速 (m/h) | 滤料高 度(mm) | 最大外形尺寸 (mm)(直径×高) | 净重 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GJA-80 | φ800 | 5.0 | 4~50 | 0.50 | 8~10 | 1000 | 800×2860 | 770 |
| GJA-100 | φ1000 | 7.8 |  | 0.78 |  | 1200 | 1012×2897 | 880 |
| GJA-150 | φ1500 | 17.6 |  | 1.76 |  | 1200 | 1516×3469 | 1506 |
| GJA-200 | φ2000 | 31.4 |  | 3.14 |  | 1200 | 2020×3610 | 2455 |
| GJA-250 | φ2500 | 49.0 |  | 4.90 |  | 1200 | 2524×4020 | 4179 |
| GJA-300 | φ3000 | 70.6 |  | 7.10 |  | 1200 | 3028×4480 | 6355 |

注：1、最大工作压力0.6Mpa；

2、内装卵石垫层及滤料层（石英砂）、用户自理。

单流式机械过滤器外形尺寸(mm)

| 规格 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | Dg5 | Dg6 | Φ | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ800 | 2860 | 900 | 900 | / | 1250 | 560 | 560 | 650 | / | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | / | 700 | 160 | 125 |
| φ1000 | 2897 | 905 | 905 | 165 | 1261 | 629 | 629 | 750 | 470 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 40 | 990 | 160 | 125 |
| φ1500 | 3469 | 1025 | 1025 | 185 | 1426 | 870 | 870 | 1000 | 614 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 1450 | 180 | 140 |
| φ2000 | 3610 | 1000 | 1000 | 155 | 1481 | 882 | 882 | 1255 | 799 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 1800 | 250 | 200 |
| φ2500 | 4020 | 1150 | 1150 | 205 | 1661 | 1032 | 1032 | 1500 | 941 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 100 | 2000 | 350 | 300 |
| φ3000 | 4480 | 1200 | 1200 | 220 | 1811 | 1178 | 1178 | 1750 | 1005 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 2400 | 400 | 300 |

单流式机械过滤器附件规格及数量

| 序号 | 附件 名称 | 型号 | 过滤器规格(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | φ800 | φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | φ3000 |
|  |  |  | Dg (mm) | 数量 (个) | Dg (mm) | 数量 (个) | Dg (mm) | 数量 (个) | Dg (mm) | 数量 (个) | Dg (mm) | 数量 (个) | Dg (mm) | 数量 (个) |
| 1 | 闸 阀 | Z44T-10 | 50 | 3 | 65 | 3 | 80 | 3 | 100 | 3 | 125 | 3 | 150 | 3 |
|  |  |  | 65 | 2 | 80 | 2 | 100 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 200 | 2 |
| 2 | 截止阀 | J41T-16 |  |  | 40 | 1 | 50 | 1 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 3 | 截止阀 | J11T-16 |  |  | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 |
| 4 | 压力表 | Y100 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |

过滤器外形尺寸图

使用方法

1) 滤料处理：

滤料采用石英砂或无烟煤，滤料应进行酸性、碱性和中性溶液的化学稳定试验，浸泡2～4小时后，应符合以下要求：

全固形物的增加量不超过20mg/L；

耗氧量的增加不超过10mg/L；

在碱性介质浸泡后，二氧化硅的增加不超过10mg/L。

2）滤料装填：

有水力装卸的厂应使用水力装料，装料完毕关闭人孔进行反洗，直至出水澄清，然后打开人孔，除去上部的粉末及脏物，整理滤料表面平齐，如此反洗两次，至出水澄清即算合格。

如采用人工装料，应首先在设备内装水约1/2，将滤料分三次装入，每次装入1/3滤料并进行反洗，最后要求与水力装卸相同。

3) 过滤：

投入运行前要进行正洗至出水澄清，每小时观察出水一次，发现水质达不到要求时，立即停止，进行反洗，或根据进出口压差来决定反洗，一般滤层水头损失比清洁滤料层增加0.05MPa左右。

4）反洗：

关闭进水阀，打开排水阀，将水面降至视镜管的地位，关闭排水阀，打开压缩空气进口阀及排气阀，将压缩空气从底部送入，松动滤层3～5分钟后，气体从排气阀排出。

缓慢地打开反洗进水阀，水从底部进入，当排气阀向外溢水时，立刻关闭排气阀，打开反洗排水阀，水从上部排出，流量逐渐增加，最后保持一定的反洗强度，使滤层膨胀10%～15%，保持2～3分钟，关闭压缩空气进口阀，并加大反洗流量，使滤层膨胀40%～50%，保持1～2分钟，然后关闭反洗进水阀及反洗排水阀。

5）正洗：

正洗时，打开进水阀及正洗排水阀，水由上往下冲洗，正洗流速5米/时，正洗5～10分钟，至出水透明时，即关闭排水阀，打开出水阀，投入正常运行。

6）机械过滤器冲洗时应注意：

反洗时不应有跑砂现象。遇到反洗时间超过规定而出水仍然不清的异常现象时，应检修设备，而不应尽量加大反洗速度，以免损坏设备.

设备选型

| 外径 (mm) | 过滤面积（m2） | 出力(m3/h) | 单层高（m） | 双层高（m） | 本体重(kg) | 运行重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 石英砂 | 白煤 |  |  |
| 1012 | 0.785 | 7.85 | 1.475 | 0.975 | 0.5 | 880 | 2638 |
| 1516 | 1.77 | 17.7 | 1.60 | 1.10 | 0.5 | 1506 | 5400 |
| 2016 | 3.14 | 31.4 | 1.725 | 1.225 | 0.5 | 2455 | 9450 |
| 2420 | 4.52 | 45.2 | 1.85 | 1.35 | 0.5 | 4179 | 14200 |
| 2524 | 4.91 | 49.1 | 1.85 | 1.35 | 0.5 | 4679 | 15790 |
| 3020 | 7.1 | 71 | 1.975 | 1.475 | 0.5 | 6355 | 23000 |
| 3224 | 8.1 | 81 | 2.00 | 1.50 | 0.5 | 7220 | 25000 |

钢制过滤器防腐方式为：碳钢衬胶、氯磺化漆、环氧煤沥青。