超声波液(物)位计说明书

（智能一体2线、3线；分体壁挂、盘装）

一、概述

DFS系列超声波液（物）位计是智能型非接触式液（物）位测量仪表。产品具有自动功率调整，增益控制，去虚假目标，温度补偿等。采用美国进口芯片处理和先进的检测计算技术，提高仪表的测量精度，对干扰信号有抑制功能，保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量，也可用于距离的测量.

二、安装示意图

三、仪表自检

当您检测或安装好仪表正常上电后，按移位键有L数值（不需设定，自动检测）， 应该相当实际空气距离（尽量在空旷或低料位时检测，这样能保证整个通道正常工作）；否则仪表无法正常工作，判断安装是否合理(调整安装位置、角度等)

四、参数代码

循环按移位键要可以查看代码信息

L       空气距离

G或E  (G安装高度；E当前物位)

D       仪表量程

C       盲区

P       应该输出的电流值

U       电流跟踪

A       工厂模式（必须为0.000）

五、菜单使用

按住SET键数秒，出现-XXXX-界面，输入-0000-再按SET键就可以进入菜单循环，退出也是按住SET键数秒即可 (使用按键，其中某一位闪烁，使数字改为你所需要的数字)

（出厂默认设安装高度测物位，电流等待跟踪）

01、设置物位   （即基准设定）

当04设置为0.000时，请设安装高度数字(可模拟设置)

（当前H显示值等于安装高度值减去空气距离值）

当04设置为1.000时，请设物位实际数字（必须现场设置）

（当前H显示值等于您设的值）

由于探头的离散性和安装高度难估计性，要求高精度测量时，建议设当前物位

02、量程（电流输出与其成正比）

03、液位切除（一般用在测流量上，0.003）

04、模式代码设置（0.000代表安装高度模式；1.000代表当前物位模式）

05、测量模式（0.000代表测物位；1.000代表测空气距离，距离测量不需设定）

06、电流跟踪模式（0.000代表异常跟踪；1.000代表持续等待跟踪）

（异常跟踪表示时刻刷新；等待跟踪表示测到目标时刻刷新，没测到保持当前等待数刻）

07、变化率（每接收一次变化量，建议2.000）

10、工厂模式（必须0.000）

21、第一组（可编程）上限控制     22、第一组（可编程）下限控制

23、第二组（可编程）上限控制     24、第二组（可编程）下限控制

25*、第三组（可编程）上限控制    26*、第三组（可编程）下限控制

27、上限声音报警(可编程)         28、下限声音报警（可编程）

(当仪表报警声时，按任何键消除报警声)

29、控制回差（防止继电器频繁抖动，建议采用 0.050）

30、背光 (0.000背光时延时关闭；1.000背光常亮)

31、仪表号（通讯连网用）

32、波特率         1→1200，N，8，1。  2→2400，N，8，1。

3→4800，N，8，1。  4→9600，N，8，1

说明

1、分体壁挂菜单功能完全同上

2、分体盘装菜单同上，以下功能无

23、第二组上限控制            24、第二组下限控制

25、第三组上限控制            26、第三组下限控制

3、一体3线菜单同上，以下功能无

23、第二组上限控制            24、第二组下限控制

25、第三组上限控制            26、第三组下限控制

27、上限声音报警              28、下限声音报警

30、背光控制

4、一体2线菜单基本同上，以下功能无

21、第一组上限控制             22、第一组下限控制

23、第二组上限控制             24、第二组下限控制

25、第三组上限控制             26、第三组下限控制

27、上限声音报警               28、下限声音报警

29、控制回差                   30、背光控制

31、仪表号（通讯连网用）       32、波特率

六 附件：

1、 性能

量程:   0.5～30m                精度:    0.25％,0.5％

分辨率：1～5mm                  频率:    ～ 40KHZ

发射角: 6°～12°                盲区:    0.20～0.8m

显示:    LCD                   电源电压:  220VAC或24VDC

信号输出: 4～20mA标配（或选配RS485、RS232，订货时说明 ）

最大负载:  750欧姆            外壳材料:   PVC  ABS

防护等级:IP65                  环境温度:   -20～+55℃

安装螺纹:  M66x3

2、仪表异常分析

A、显示为F000或FFFF（表示没有采到信号）

(1)接线是否良好

（2）安装是否垂直

（3）功率是否偏小(比如:液体表面有泡沫、漂浮物、烟雾、尘埃等；可增大功率)

B、显示数字不变化（不随物位的高低变化）.

（1）物位高度进入盲区

（2）物位的上方或侧方有障碍物

（3）安装口的设置或位置不符合要求

C、显示数字变动来回乱动

（1）物位的上方或侧方有障碍物.（更改安装位置或与厂家联系）

（2）强干扰源、等

（3）仪表本身坏

提示：当您反复找不出原因时,必要时请与厂家沟通分析

3、仪表尺寸

A、分体壁挂机仪表尺寸图

B、分体盘装机仪表尺寸图                   C 、 一体2线，3线仪表尺寸图

4、接线图(仪表本身也附有)

A、 分体壁挂机仪表

B、分体盘装机仪表

C、 一体3线仪表                        D一体2线仪表

5、安装事项

由于在超声波物位计发射角与盲区的存在，所以我们在选择安装位置不能离开边缘太近，以免影响仪表的正常工作