# GSM浸水报警器

更多产品请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

# 一、产品特点：

1、本产品在浸水传感器或漏水感应线被水浸湿时，GSM主机会立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电和供电恢复时，主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码，适用于距离遥远的野外机站等。

二、技术性能：

1、报警方式：本产品在浸水传感器或漏水感应线被水浸湿时，GSM主机会立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电和供电恢复时，GSM主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码。

2、浸水传感器：平板电极式，浸水探测高度≥0.5mm。可增配多只或选购漏水感应线。

3、GSM报警主机：

（1）可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。

（2）可录制10秒报警录音。

（3）可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。

（4）有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。

（5）接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。

（6）可打电话或发短信远程遥控继电器（触点容量≤5A）打开或关断。

（7）可打电话或发短信远程遥控主机布防、撤防、监听、开关警笛等。

（8）可定时每天自动布防、自动撤防。

（9）配有UPS电源适配器，市电断电24小时内仍能发短信和打电话报警。

（10）配有遥控器，可遥控布防、撤防、紧急报警，遥控距离≤50米。

（11）遥控方式为315MHz 6万组编码，产品之间互不干扰。

4、工作电压：DC12V/220V电源适配器，遥控器DC12V。

5、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。

6、体积：177×133×26mm。

# 三、使用方法：

1、安装方法：

（1）将浸水传感器、漏水感应线放到容易产生积水的地方或铺设在机房地板下面，多只浸水传感器、漏水感应线可并联使用。注意不要让浸水传感器、漏水感应线与金属管道电接触造成短路报警；使用后应及时擦干产品上面的水份，以免锈蚀损坏，锈蚀损坏的产品不属于保修范围。

（2）将浸水传感器、漏水感应线的两根引线与分别与GSM主机接线端子的第1孔（地）和第10孔（I1）电连接。设置时给主机发短信：123456#66#4#浸水报警#。

（3）按需要连接其它探测器及控制输出端。GSM主机接线端子中的第1孔是公共地；第2孔可连接警笛的正极，警笛的负极接地；第3孔和第4孔是继电器的输出端，可打电话或发短信远程遥控其开或关；第5孔可外接对讲喇叭，喇叭的另一端接地；第6孔I5、第7孔I4、第8孔I3、第9孔I2、第10孔I1是有线防区20、19、18、17、16的触发端，每个端口对地短路（也可设成开路）就触发报警。

（4）将GSM主机底板上长方形SIM卡盖板向外推出，把话费充足、未过有效期的SIM卡插入卡座内。安装好GSM主机天线。

（5）把电源适配器直流插头插入报警主机的电源插座内，把电源适配器插入220V交流电插座。将天线旁边的电源开关拨到ON位置。

2、GSM主机指示灯的含义：

（1）主机的第一个红色电源指示灯POWER点亮表示供电正常。

（2）主机的第二个状态指示灯STATUS在开机时为红色慢闪，表示正在检测SIM卡状态并搜寻GSM网络，联网成功后转变成绿色，绿色慢闪时为布防状态，绿色长亮时为撤防状态，该灯为红色快闪时表示处于报警或远程遥控的状态。按一下RESET键后，该灯红色长亮，此时可学习新的无线探测器，学习成功后会闪烁一下。

（3）主机的第三个绿色录音灯RECORD会在录音时点亮。

（4）主机的第四个绿色信号灯SIGNAL在接收到GSM信号时会慢闪。

3、设置5个发短信报警的电话号码的方法：

（1）短信格式为：密码#□#电话号码#，“□”号可用数字10～14替换，表示这是第1～5组发短信报警的电话号码。主机初始默认密码为123456。“#”号必须使用数字或英文格式输入，否则会出错。

（2）例如发短信：123456#10#13581713959#，可存入第1个发短信报警的电话号码。新存的电话号码会自动覆盖原号码。

（3）需查询短信报警号码时，可发短信：123456#10#。

（4）删除短信报警号码的格式为：密码#□##，“□”号可用数字10～14替换。

4、设置5个打电话报警的电话号码的方法：

（1）短信格式为：密码#□#电话号码#。“□”号可用数字15～19替换，表示这是第1～5组打电话报警的电话号码。

（2）例如发短信：123456#15#66537856#，可存入第1个打电话报警的电话号码。新存的电话号码会自动覆盖原号码。

（3）需查询电话报警号码时，可发短信：123456#15#。

（4）删除电话报警号码的格式为：密码#□##，“□”号可用数字15～19替换。

5、设置16个无线防区短信内容描述报警原因的方法：

（1）短信格式为：密码#□#4#短信内容#，“□”号可用数字50～65替换，分别代表0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15共十六个无线防区。短信内容不超过12个汉字。

（2）例如设置0防区报警内容时，发短信：123456#50#4#某处电压超标报警#。

（3）例如设置1防区报警内容时，发短信：123456#51#4#某处温度超标报警#。

（4）例如设置2防区报警内容时，发短信：123456#52#4#某处浸水报警#。

6、设置5个有线防区短信内容描述报警原因的方法：

（1）短信格式为：密码#□#4#短信内容#，“□”号可用数字66～70替换，分别代表16、17、18、19、20共五个防区。短信内容不超过12个汉字。在短信末尾增加1#可实现开路触发报警。

（2）例如使用第16防区进行上限报警时，发短信：123456#66#4#上限超标报警#。

（3）例如使用第17防区进行下限报警时，发短信：123456#67#4#下限超标报警#。

7、录制报警录音的方法：

按住RECORD键两秒钟，录音灯点亮，对着主机讲话可录音10秒钟，直到RECORD灯熄灭时录音结束。

9、通过发短信或打电话设置主机功能的方法：

（1）发短信（密码#指令码）可以设置主机的以下功能。例如布防时发短信：123456#1#1#。

①、布防：1#1#，撤防：1#0#。

②、警笛开：2#1#，警笛关：2#0#。

③、监听开：3#1#，监听关：3#0#。仅在通话时有效。

④、对讲开：4#1#，对讲关：4#0#。仅在通话时有效。

⑤、继电器触点接通：5#1#，继电器触点断开：5#0#。

⑥、重播录音内容：﹡。

（2）打电话设置主机以上功能时，电话接通后输入（密码#），听到嘀的一声长音后输入（指令码）。设置时，主机发出嘀的一声长音表示操作成功；若发出嘀嘀两声短音，表示密码错误、操作有误或网络信号不好，应重新输入。电话接警时，不用输入密码，可以直接输入指令码进行操作。

8、通过发短信设置主机功能的方法：

用户必须发短信才可设置主机的以下功能，短信格式为：密码#指令码#。

（1）修改密码：123456#30#六位新密码#。

（2）按北京时间校准主机时间：123456#31#。

（3）按设定的时间自动布防和撤防：123456#31#2200#0800#。表示夜间22:00自动布防，早上08:00自动撤防。

（4）报警时继电器联动：123456#33#1#，报警时继电器不联动：123456#33#0#。系统默认：联动。

（5）断电与来电报警短信内容的更改：123456#80#断电报警内容#来电报警内容#。

（6）监测到断电与来电时主机：既不发短信也不打电话：123456#81#0#，只发短信：123456#81#1#，即发短信又打电话：123456#81#2#。

9、遥控器的使用方法：

（1）按一下A图标的布防键，主机面板绿灯闪烁，表示进入布防状态。

（2）按一下C图标的撤防键，主机面板绿色常亮，表示已撤防。

（3）按一下D图标的紧急键，不管主机处于布防状态还是撤防状态，都会立即拔打电话和发送短信报警。

10、主机默认的无线配件的连接方法：

（1）2262芯片数据跳线10、11、12、13脚与高低电平的连接方法：门磁是空空低低，红外探测器是空空高低，煤气探测器是空高空低，烟雾探测器是高高高低，紧急按钮是低高空低。

（2）按住RESET复位键时打开电源开关，再松开复位键，可将系统恢复到初始状态，密码为123456，已存的所有探测器被清空。