全自动软化水富来克FLECK3900简要说明 ：

3900系列是双活塞工业用控制阀，比较适合用于双罐式大型系统，配成一用一备或同时运行、交替再生。也可配成单罐时间系统或流量系统，可配合最大直径为1600mm的软化罐，连续出水量（压降0.1Mpa）为56.81m3/h。外接管径一般为3″。

3900技术特性 阀体材料 无铅黄铜 进/出口管径 3″ 流量范围（0.35Mpa进水压力） 顶装 侧装 连续出水量（压降0.1Mpa） 56.81m3/h 56.81m3/h 峰值出水量（压降0.175Mpa） 73.86m3/h 73.86m3/h 阻力系数 Cv 65 65 反洗流量（压降0.175Mpa） 100gpm 100gpm 再生： 顺流/逆流 任选一项 程序调节 所有再生步骤时间均可调节 最大再生时间 164分钟 流量计精度 2″ 0.68-34.09m3/h±5% 3″ 1.59-68.18m3/h±5% 流量计量程 2″ 标准 4.73-80.49m3 加大 23.67-402.46m3 3″ 标准 14.2-241.47m3 加大 71.02-1207.38m3 无硬水旁通 是 主要尺寸： 中心管直径 3″ 排水管直径 2″（female） 盐液管直径 3/4″（male） 罐体接口直径 6″-8UN或法兰接口 阀体高度（由阀体顶端至罐体接口） 15″ 使用于软化、多介质沙滤、活性碳过滤配置参考 罐体尺寸 软化 活性碳过滤器 多介质沙滤 直径 反洗流量 DLFC 再生系统 射流器 盐液安全阀，空气止回阀 B.L.F.C. 反洗流量 DLFC 反洗流量DLFC in mm gpm (5gpm/ft2) gpm gpm (10gpm/ft2) gpm (15gpm/ft2) 24 610 15.0 1700 5C 2350, 900Air Check 3 30.0 45.0 30 762 25.0 1700 6C 2350, 900Air Check 5 50.0 75.0 36 914 35.0 1800 6 2350, 900Air Check 10 70.0 100.0 42 1067 50.0 1800 7 2350, 900Air Check 12 100.0 48 1219 60.0 1800 8 2350, 900Air Check 15 54 1372 80.0 1800 9 2350, 900Air Check 20 63 1600 100.0 1800 10 2350, 900Air Check 25 注：进水压力为40psi（0.28Mpa），再生盐耗为每升树脂160克盐。电源参数 24v，110v，220v-50Hz，60Hz 设计压力 2.1Mpa 工作压力 0.14-0.84Mpa 工作温度 34°-110℉