冷干机本身及外部原因所造成的常见故障情况主要有以下几个方面：

| 故障名称 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源 干燥机不运转 | 进线无电压或电压过低 | 检查进线电源开关、熔丝 并排除故障 |
|  | 高压保护开关断开 | 复位 |
|  | 接线松脱 | 检查接线并紧固 |
|  | 压缩机马达烧坏 | 检查、更换 |
|  | 交流接触器损坏 | 检查、更换 |
|  | 制冷剂泄漏 | 查漏、补漏、添加制冷剂 |
|  | 自动空气开关未打开 | 打开自动空气开关 |
| 压缩机 运行间断 | 低压开关运行不正常 | 检查低压开关的控制管路是否被堵，检查开关位置 |
|  | 制冷剂不足 | 添加制冷剂 |
|  | 吸气阀关闭或部分关闭 | 打开 |
|  | 热气旁通阀堵塞 | 修理 |
|  | 膨胀阀或毛细管冰堵 | 更换制冷剂 |
| 冷凝压力过高 | 环境温度过高 | 增加环境通风效果 |
|  | 风机开关设定不正常 | 调整设定值 |
|  | 风冷凝器散热不佳 | 用干燥的压缩空气吹冷凝器 |
|  | 冷却水量不足 | 增大冷却水量 |
|  | 制冷剂过多 | 释放过多的制冷剂 |
|  | 制冷循环之中有空气 | 从新抽真空、更换制冷剂 |
|  | 水冷凝器散热不量 | 用稀盐酸和刷子清洗冷凝器 |
| 冷凝压力过低 | 风机开关设定不正常 | 调整设定值 |
|  | 热气旁通阀开启过大 | 逆时针调节旁路阀 |
|  | 冷却水量过大 | 关小冷却水量 |
| 蒸发压力过高 | 膨胀阀开启度过大 | 顺时针调小膨胀阀 |
|  | 膨胀阀感温包未贴紧蒸发器出口管管壁 | 重新安装好感温包 |
|  | 膨胀阀故障 | 更换膨胀阀 |
| 蒸发压力过低 | 制冷剂不足 | 添加制冷剂 |
| 系统噪音 | 压缩机活塞和阀板间隙不足 | 更换损坏零件 |
|  | 膨胀阀发出的声音 | 增加制冷剂、更换过滤器 |
|  | 热气旁路阀发出的声音 | 此声音正常，不影响运行 |
| 出口空气 压降过大 | 处理风量超过额定值 | 按实际处理风量选配干燥机 |
|  | 管道系统不合理： 管道通径过小，过道长度过长，转折弯头过多 | 重新设置管道系统 |
|  | 进出口阀门未全打开 |  |
|  | 管道有泄漏或过滤器堵塞 |  |
|  | 蒸发器管道出结霜堵塞管道 |  |
| 除湿不良 | 入口压力压力过低 环境温度过高 处理风量过大 入口温度过高 | 应使工况条件符合铭牌要求或重新选配干燥机 |
|  | 空气旁路阀未关闭 | 将空气旁路阀关闭严密 |
|  | 自动排水系统故障： 排水器前截止阀未打开 排水器堵塞或损坏 空气压力低于0.6MPa 排水管高于排水口 | 打开截止阀 清洗更换排水器 空气压力不得低于0.6MPa 重新安装排水器 |
| 运行过程中 无故停机 | 熔断器烧断或控制空开跳脱 | 检查电源电压及控制线路， 排除异常后更换熔断器 |
|  | 热继电器开路 | 检查电压及电流值，压缩机是否异常排除后，使热继电器复位 |
|  | 自动空气开关开路 | 排除开路原因后合上空开 |
|  | 冷凝压力过高造成高压开路 环境温度过高 入口温度过高 处理风量过大 冷凝器散热不良 | 调整工况或重新选配干燥机 风冷式；清除风冷凝器表面积灰，保持冷却风道畅通 水冷式；清洗水冷凝器水垢保证水冷凝器换热效果 |
|  | 蒸发压力低导致低压开关开路 环境温度过低，负荷过小 膨胀阀开度不足或堵塞 制冷系统干燥过滤器堵塞 制冷剂泄漏 | 顺时针调大热气旁路阀 调整或更换膨胀阀 更换干燥过滤器 查漏、补漏、重新加制冷剂 |
|  | 电气元件损坏 | 检查后更换损坏元件 |