产品概述：变频器输出端增加输出电抗器是为了可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响.变频器输出电抗器降低电机的噪音,降低涡流损耗.

公司生产的电抗器可替代SIEMENS、ABB、GE、ALSTOM、Schnider、Lenze、C.T、Eurocherm、AB、KEB、SIEI、ASIRobicon、EMERSON、SUPRO、Parker、Danfoss、SANTERNO、SEHOHO（韩）、富士、日立、安川、明电舍、三肯、东芝、NAIS、三菱、欧姆龙、LG、现代、康沃、英威腾、佳灵、安邦信、时代、普传、台达、台安、东元、德力西、森兰、SEW、雷诺尔、格立特、宁茂、传动之星、海利普等变流器变频器配置的专用电抗器、变压器。产品广泛应用于冶金，机械，石油，化工，等领域。
　　输出电抗器的主要作用是补偿长线分布电容的影响，并能抑制输出谐波电流，提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。
输出电抗器有两种类型：
　　1、铁芯式输出电抗器
　　当变频器的载波频率小于3KHZ时采用铁芯式输出电抗器。
　　2、铁氧体式输出电抗器
　　当变频器的载波频率小于6KHZ时采用铁氧体式输出电抗器。
输出电抗器主要在以下两个方面发挥作用：
　　1、增大变频器的有效传输距离
　　当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时，应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响，避免变频器过流，增大了变频器到电动机的有效传输距离；
　　2、有效抑制IGBT开关时的瞬间高压
变频器输出电抗器的作用：
　　变频器输出端增加输出电抗器是为了输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压，减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
　　变频器输出电抗器降低电机的噪音，降低涡流损耗。
　　变频器输出电抗器降低输入高次谐波造成的漏电流。
变频器输出电抗器技术参数：
　　1、变频器输出电抗器额定工作电压：380V/50Hz或660V/50Hz
　　2、变频器输出电抗器额定工作电流：5A至1600A
　　40℃
　　3、变频器输出电抗器抗电强度：铁芯-绕组
　　3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
　　4、变频器输出电抗器绝缘电阻：
　　1000VDC绝缘阻值≥100MV
　　5、变频器输出电抗器电抗器噪音：小于65dB（与电抗器水平距离点1米测试）
　　6、变频器输出电抗器防护等级：
　　IP00
　　7、变频器输出电抗器绝缘等级：
　　F级以上
　　8、变频器输出电抗器执行标准：
　　IEC289:1987电抗器
　　GB10229-88电抗器(eqv
　　IEC289:1987)
　　JB9644-1999半导体电气传动用电抗器