廢氣處理系統

保養維護及操作說明書

目  錄

- 廢氣洗滌塔在起動前的系統檢查工作項目

- 廢氣洗滌塔操作異常現象的可能來源

- 廢氣洗滌塔操作與保養維修

- 廢氣洗滌塔溢流、排水操作部份

- 廢氣洗滌塔給水部份

- 加藥系統及PH計操作、保養

- 風機、泵浦操作與保養維修

- 連座式滾珠軸承保養維修

- 廢氣洗滌塔在起動前的系統檢查工作項目

  - 洗滌塔先注滿清水然後排放，以清洗沙土及外來污染質。

  - 去除掉不屬於導管及風扇部分的物件。

  - 用手去撥動扇葉，看看是否能自由轉動，同時不要接上進／排氣管。

  - 調整皮帶張力。

  - 切換風扇開關檢查扇翼轉向是否正確。

  - 檢查循環泵及馬達。

  - 若泵有曲軸箱，須檢查其墊片及軸封是否良好。

  - 以手轉動泵軸，檢查是否能自由轉動。

  - 鬆脫泵的軸承，起動泵，看看其導翼轉向正確否。有些泵在轉向不正確時轉動會造成損壞。若方向正確則接回聯結器。

  - 檢查泵軸承處的潤滑油。

  - 以目視檢查噴灑型態及液體分散狀況以確定液體平均的分佈，必要時加以調整。

  - 檢查風扇是否有過量的噪音或振動，這表示有不當的安裝，必要時得加以調整。

  - 再次檢查噴嘴及塞子的濾網，必要時清洗之。

- 廢氣洗滌塔操作異常現象的可能來源

  - 若洗滌塔的靜壓力減降長時期地持續增加，則表示有下列問題：

    - 填料底部的支撐板可能發生架橋而導致壓降增加。

    - 填料可能由於腐蝕或固體沉澱而發生沉陷，需要清理或補填。

    - 穿過滌氣器之氣流可能因為節流閥調整而改變需要再調整。

  - 壓力錶示之低流量顯示出循環液之壓力或流量變化：

    - 迴流管上過濾器或濾網發生堵塞。

    - 噴嘴阻塞。

    - 管線也許因為固體粒子部份堵塞而需清理。

    - 槽中液體量也許減少，而導致孔蝕。

    - 泵的導翼也許過度地磨損。

    - 泵的進流或出流口不當的關閉。

  - 高液體流量時表示：

    - 內部的分散管發生破裂。

    - 噴嘴不適當地安裝。

    - 由於噴嘴鬆脫或脫落而致，同時可查覺壓力降很低。

    - 泵的排水部份節流閥改變，允許很大的流量通過。必須重訢調整。

  - 由洗滌塔出口處排出過量的液滴：

    - 由於部份堵塞的液滴分散器使得發生槽化現象並使收集之液滴再逸入。

    - 進流氣體量超過設計容量而產生再度輸送的現象。

    - 若使用填充式液滴分散器，則可能是因為填料沒有整平而導致槽化及濕粒子的再輸送。

    - 使用填充式液滴分散器，若發生氣流突然湧入時會將填料沖出或使其吹向某一邊聚集，形成開放式的“洞”允許氣體穿過。

    - 液漏分散器、支撐板可能損壞並落掉以致發生槽化現象。

    - 穿越速度降低到某一點，使得吸收效率降低，去除率降低。

    - 可以想像在冬季操作時，水汽將因冷凝而成為可見的蒸汽以致於誤認為是液滴分散器發生問題。然而必須了解這並非不尋常的現象，因為出口處的氣體必定受水蒸汽所飽合，一旦有溫差或較低溫現象即會發生冷凝的效應。

  - 若讀數顯示風量低或無風量時，可能發生下列狀況：

    - 填料堵塞而限制氣流。

    - 液體量不當地增加而使阻力增加並提高壓力降，導致氣流降低。

    - 風扇皮帶磨損或鬆脫，使送風量減少。

    - 風扇導翼也許部分腐蝕，而降低風扇效率。

    - 導管也許受固體影響而部分阻塞。

    - 系統的風門可能不當的關閉或設定改變。

    - 受腐蝕而使導管發生破裂或洩漏。

  - 風量增加或突然增加：

    - 突然打開風門。

    - 液體流量過低。

    - 填料突然損壞而掉到滌氣器的底部。

  - 吸收效率突然減少：

    - 補充液體量不當地關閉或節流的過低。

    - 若使用化學加藥系統，可能用完化學藥劑。

    - 若使用PH探測針可顥示是否有故障發生（ｂ項的問題）。

    - PH控制的設定點必須重新調整以增加加藥量。

    - 加藥系統之泵、控制閥或管線堵塞等可能發生問題。

    - 液體量可能過少而不能有效地去除污染物。

    - 液體分散器或填料上發生之阻塞或固體堆積而導致的槽化現象。

三、廢氣洗滌塔操作與保養維修

  - 每月或定期做保養

  - 每月或定期更換循環液，以保持清淨

  - 每月或定期檢視噴水層之噴咀是否結垢，有雜質或者損壞

  - 每月或定期清洗循環液槽，以減少循環泵浦阻塞

  - 每月或定期檢視填充材是否有沉積物，如有，須做清洗或更換新填充材

  - 檢查泵浦的磨損狀況或軸承、墊片及操作平滑性

四、廢氣洗滌塔溢流、排水操作部份

  - 如做清洗或更換循環液時，直接由排水閥打開(ON)位置，完畢時，循須排水閥關至OFF位置

  - 如果要自動溢流作用時，將浮球開關(∮1/2”)調節鈕，將水面調至高於溢流孔位置（視每天溢流多寡而決定水面高度）

五、廢氣洗滌塔給水部份

  - 正常使用時打開浮球開關鈕(ON)位置，浮球開關設有水面高調整鈕，調至所需高度之後，將調整鈕鎖緊

  - 當清洗洗滌塔之後，要快速補充循環液時，此時即可打開(∮1”)開關至“ON”位置之後，當循環液面達到高度時，即將開關關至OFF位置

六、加藥系統及PH計操作、保養

  - 加葯系統方面

    - 定期檢查加葯槽，葯劑是否足夠的量，不足時須補充之。

    - 定期檢查加葯機是否正常運作。

    - 定期檢查加葯機管路線上是否卸漏葯劑。

  - PH計系統方面

    - 檢視PH顯示器是否正常顯示。

    - 定期校正PH計值。

    - 檢視循環液體是否有經過PH計槽。

七、風機、泵浦操作與保養維修

  - 風機操作方面：

    - 一般正常使用情形下，由控制箱上操作。

    - 當要運轉使用時，按下控制箱面板之風機運轉指示鍵，按下“ON”時燈亮表示運轉，“OFF”時燈亮表示停止運轉使用。

    - 正常運轉時，“勿將東西吸入，或由吸風罩入口吸入”，以免損壞風機。

  - 風機保養及維修：

    - 定期一、二個月檢查皮帶緊鬆。

    - 定期檢查軸承是否需要打潤滑油。

    - 定期檢查馬達是否有異常現象。

    - 定期檢查風機是否有異常震動現象。

  - 泵浦操作方面：

    - 一般正常使用情形下，由控制箱上操作使用。

    - 當要使泵浦運轉使用時，按下控制箱面板之泵浦運轉指示，鍵按下“ON”時燈亮表示運轉，“OFF”燈亮時表示停止運轉使用。

    - 正常運轉時，“勿空轉”，打開泵浦入口之開關，並隨時檢查水位高度。

  - 泵浦保養及維修：

    - 定期檢查泵浦是否正常運轉。

    - 定期檢查壓力表，壓力錶值過高時，是否噴咀阻礙，壓力錶值過低時是否泵浦入口開關未開，或入口阻塞。

八、連座式滾珠軸承保養維修

  - 保養部份

    - 試運轉一星期之後，必須更換機油乙次。

    - 運轉三個月之後，必須更換機油乙次。

    - 運轉六個月之後，必須更換機油乙次。

    - 之後運轉滿一年，必須更換機油乙次。

  - 更換方式

    - 先行將機油油卸除。

    - 添加一杯清潔機油，再行運轉2~3分鐘之後，停機再卸除機油。完畢將螺絲鎖緊。

    - 添加機油至規定位置之（機油量）。

  - 注意事項

    - 須先行停止運轉，始可進行更換工作，以免發生危險。

    - 更換進行中，須在操作盤上貼上“禁止起動”標語。