罗茨鼓风机技术标准 。

1.2适用范围：

本规程适用氯化车间净化工段罗茨鼓风机的操作、维护、检修。   2.罗茨鼓风机技术性能 规格型号：L61LD 流量：45m3/min 静压力：49kPa 转速：1450r/min 电机功率：55kW 3.操作标准

3.1 运转前的准备工作

3.1.1 油箱注入清洁机械油至两条油位线中间。夏季采用HJ－50，冬季采用HJ－40。

3.1.2 全部打开风机进排气口阀门，盘动转子，注意倾听各部分有无不正常的杂声。

3.2 空负荷试运

3.2.1 空负荷试运，即在进排气口阀门全开的条件下投入运转。对新安装或大修后的风机都应进行此项。

3.2.2 运转时观察润滑油的飞溅情况，如过多或过少，则调整油量。 3.2.3 运转中不应有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或摩擦声。轴承部位的径向振幅不大于0.08mm。

3.2.4 空负荷运行30分钟左右，如情况正常，即可投入带负荷运转。如果发现运行不正常，进行检查排除后，仍须作空负荷试运转。

3.3 带负荷持续运转

3.3.1 缓慢调节带上负荷，直至达到额定负荷。不允许一次调节至额定负荷。

3.3.2 风机正常工作中，严禁完全关闭进排气口阀门，也不准超负荷

运转。在排气口压力正常的情况下，须注意进气口的压力变化，以免超负荷。

3.3.3 不允许将排气口长时间的直接回流入风机的进气口（改变了进气口温度），否则必将影响机器的安全。如果采取回流调节，则必须采取冷却措施。

3.3.4 风机在额定工矿下运行，各滚动轴承的表面温度一般不超过95℃，油箱内润滑油温度不超过65℃。轴承部位的径向振幅不大于0.08mm。

3.3.5 经常注意润滑油的飞溅情况及油量位置。

3.4 风机不能在满负荷情况下突然停车，必须逐步卸掉负荷再停车，以免损坏机器。

4.维护标准

4.1 应做到风机各部分的紧固螺栓及定位销无松动现象。 4.2 机体内部无漏水漏油现象。

4.3 机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。

4.4 润滑油应清洁，润滑和冷却情况应正常。经常倾听风机运行有无杂声，注意机组是否在规定工矿下运行。

4.5 风机的过载，有时不是立即显示出来的，所以要注意进排气压力、轴承温度和电动机电流的增加趋势，籍以判断机器是否运行正常。

5.检修标准 5.1 检修周期

5.1.1维修周期一年一次； 5.1.2检修周期两年一次。 5.2 维修内容

5.2.1 更换润滑油； 5.2.2 紧固各部螺栓； 5.2.3 检查联轴器。

5.2.4 检查齿轮磨损情况； 5.2.5 调整间隙； 5.2.6 清洗水冷却器； 5.2.7 电机轴承加油 5.3 检修内容

5.3.1 包括维修内容； 5.3.2 检查更换轴承；

5.3.3 检查更换齿轮； 5.3.4 检查更换水冷却器； 5.3.5 检查更换联轴器；

5.3.6 检查更换其他损坏零件。 5.4 检修质量标准

5.4.1 拆卸机器前，应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后维持原来配合要求。

5.4.2 各部装配间隙见下表 部位和名称 代号 装配间隙值mm 叶轮与叶轮之间的啮合间隙 δ1 0.35～0.5 叶轮与机壳之间的径向间隙 δ2 0.2～0.4 叶轮与右墙板之间的轴向间隙（定位端）

δ3 0.3～0.4 叶轮与左墙板之间的轴向间隙（自由端）

δ4 0.4～0.5 5.4.3 间隙δ1的调整：

拧松从东齿轮齿圈与轮毂的紧固螺栓，拆下定位圆锥销，调节齿圈与轮毂的安装角度，即可达到调整间隙δ1的目的。间隙调好后，必须修正定位销孔（或另置）后，再与圆锥销定位，并紧固。在调整δ1间隙时，应以叶轮旋转360°来进行。

5.4.4 间隙δ3、δ4（δ2不能调）的调整：

拧松轴承座的4条紧固螺栓，旋紧轴承座的两个调整螺栓，改变调整垫片的厚度，即可达到间隙δ3、δ4的目的。间隙调好后，拧紧调整螺栓，旋紧紧固螺栓。

5.4.5 间隙调整后，必须进行空负荷试车