四川洁明之晨环保设备有限责任公司

混

床

操

作

维

护

手

册

目    录

一    结构形式

二    操作说明

2.1   正洗

2.2   制水

2.3   再生

三    运行管理

四    维修保养

4.1   安装准备阶段检查

4.2   试车准备阶段检查

4.3   试车运行调试阶段检查

4.4   日常运行检查

4.5   定期检查

混床操作维护手册

1、结构形式

设备本体是带上下碟形封头的圆柱形有机玻璃结构；设备内部中排装置PVC管；集水装置为多孔板配滤水帽。进水配水采用喇叭口布水。设备本体内装填强酸强碱型树脂。

成套设备的本体外部装配有各种控制阀门并留有各种仪表接口，便于用户现场装接和实现水站正常运行。

床内装填料高度：

混床：  阳树脂   001x7     600 mm

阴树脂   201x7     600 mm

2、操作说明

混床操作屏示意图

2.1 正洗

打开混床进水阀一、排气阀，水流自上而下，当水充满设备时打开下排阀，关闭排气阀，正洗流速同制水流速，当出水电阻率大于出水要求时，转入制水。

2.2 制水

正洗结束，打开出水阀，关闭下排阀，稳定制水流量，直至出水电阻率小于要求时，制水周期结束。

2.3 再生

2.3.1 反洗预分层

打开混床反洗阀、反洗排放阀，控制反洗分层流速10 m/h左右，以树脂充分膨胀流动，且正常颗粒树脂不被水冲出为最佳控制流速，以阴阳树脂基本分层为反洗终点。

2.3.2 沉降

打开排气阀，使反洗预分层后展开的树脂自然、均匀地沉降下来，而后打开下排阀，使容器内液面降至树脂层面以上10～20cm处，避免进再生液时不必要的稀释。

2.3.3 失效

打开混床进碱阀、进水阀二、下排阀，浓度按4％左右控制,并注意当喷射器进水流量发生变化时, NaOH吸入量也会发生变化,要加以调整；进碱时间45分钟左右。

2.3.4 反洗分层

打开混床反洗阀、反洗排放阀，控制反洗分层流速10 m/h左右，以树脂充分膨胀流动，且正常颗粒树脂不被水冲出为最佳控制流速，以阴阳树脂分层界限分明为反洗终点。反洗结束时应缓慢关闭反洗阀，使树脂颗粒逐步沉降，以达到最佳分层效果。如一次操作未达要求，可重复操作以达到满意的效果。

2.3.5 沉降

打开排气阀，使反洗分层时展开的树脂自然沉降下来，并打开中排阀，使容器内液面降至树脂层面以上10～20 cm处，避免进再生液时不必要的稀释。

2.3.6 再生：采取分步再生

① 进碱

打开混床进碱阀、中排阀、反洗进水阀，进碱阀进碱与反洗进水阀进水同步进行，碱、水从中排口排出。再生液浓度、再生时间同“失效”步骤相同。

② 进酸：

打开混床进酸阀、进水阀二、反洗进水阀，进酸阀进酸与进水阀二进水同步进行，酸、水从中排口排出。再生液浓度按4％左右控制,并注意当喷射器进水流量发生变化时，HCl吸入量也会发生变化,要加以调整；进酸时间30分钟左右。

2.3.7 置换清洗

由进酸、进碱阀中吸入适量清水（混床出水），由中排阀排出，然后打开混床进水阀二、反洗进水阀，以上下等量水流量进行清洗。清洗时间为半小时或以排水基本中性为终点。

2.3.8 混合

① 排水

打开排气阀、中排阀，将容器内积水排至树脂层面以上10～20 cm处，使树脂层有充分的混合空间。

② 混合

打开反洗排水阀、排气阀、进气阀，氮气（或压缩空气、真空抽气等）压力：1～1.5 kg/cm2，混合时间为10分钟左右，或以容器内两种树脂充分混合而定。

③ 排水

关闭进气阀，打开下排阀、排气阀，应用尽快的速度排水，促使树脂迅速下沉，以防止树脂在沉降过程中重新分离，以引起混合不彻底，但同时要防止树脂层脱水。

④ 正洗

打开进水阀、排气阀，当水充满设备时，打开下排阀、关闭排气阀，以制水流量为正洗流量，进入正洗工况，达到出水指标转入制水或备用。

注：严禁在液面低于树脂层面状态下反洗树脂，以免干树脂堆压挤坏中排装置或再生布碱装置。严禁干树脂存放。

设备长时间停运后开车，应从再生工序开始。

3、运行管理

混床运行时应严格把好每道工序，就能得到良好运行工况。但一旦出水不合格或制水周期明显缩短，则要仔细检查影响混床再生效果，运行工况的每个参数。下面叙述影响混床再生效果、运行工况的一般参数。

3.1、反渗透装置产水水质是否变坏。如反渗透产水电导升高，则明显会缩短混床的制水周期。

3.2、混床再生时是否有疏忽。比如：进酸、碱不均匀，置换时间不够等。

3.3、混床操作屏的阀门是否有泄露。

3.4、混床的进酸、碱装置、混床中排装置、集水装置是否有松动、脱落、损坏。

3.5、混床再生用的酸碱质量是否达标，加酸碱的量是否够 。

3.6、混床用树脂是否损耗而减少。如减少，则需添加。如碎树脂太多，则先清除碎树脂，再补足树脂。

3.7、如果上述情况都排除，那混床用树脂可能被污染，则需要复苏或更换。

4、维修保养

4.1 安装准备阶段检查

设备及附件在本公司已进行严格的治理检验，经检验合格后发货。因此对组装成形的设备及附件不作不必要的拆卸和打开。但应认真对照发货清单，清点、检查货物，以便安装工序顺利进行。设备

等在运输或开箱时，发现表面漆层损坏，应进行必要的修补。安装时，在设备本体表面不允许进行电焊、气割作业，以保证内部衬层不被烧坏。

4.2 试车准备阶段检查

设备在安装、配管、仪表工程全部完工，并在对设备本体及配管的清洗工作结束后，应按照下列检查项目进行检查、维护。

4.3 试车运行调试阶段检查

上述准备阶段的检查结束后，除按照“运行说明书”中的要求进行试车外，还必须对下列项目进行检查。

| 检查时间 | 检查项目 | 判断标准 |  | 保养维修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 料 填充前 | 水压试验 | 由中间水泵给水，人孔、视镜及各进出水口法兰部位等处不漏水 |  | 有漏水，须拧紧该部位的紧固件。 |  |
|  | 内部衬胶层检查 | 衬胶层没有异常及脏污 |  | 衬胶层有异常要进行修补，有脏污要清洗干净 |  |
|  | 内部零部件安装状态检查 | a.上部布水装置水平安装不倾斜 b.集水装置不松动、无变形、无遗漏 c.所有零部件的紧固件不松动、无遗漏 d.中排装置在床内呈水平状 |  | a.倾斜安装易发生偏流，必需纠正 b.更换或重新紧固及拧紧 c.紧固件松动须重新紧固及拧紧，遗漏件及时补上 |  |
|  | 内部是否清扫干净 | 无任何异物 |  | 彻底清扫干净 |  |
| 充水工作或水压试验 | 阀门的开闭检查 | 各个阀门操作动作，正常开启、回转灵活、无异常声响 |  | 动作不正常：检查原因予以纠正；转动不灵活：加入润滑油或预先加入润滑油 |  |
|  | 阀门的泄漏检查 | 阀门的阀盖、法兰、密封垫等部位无泄漏 |  | 有泄漏：可拧紧该部位的紧固件 |  |
| 填料填充后 | 验证填料有否泄漏 |  | 打开进水阀、下排阀。加水压，在下排口取样验证离子交换树脂无泄漏 | 有泄漏，及时查明原因采取相应措施 |  |
| 试车启动前 | 填料是否填充 |  | 按照规定数量、要求填充 | 阳树脂：600mm 阴树脂：600mm |  |
| 试车启动后 | 各部位是否有泄漏 |  | 没有泄漏想象 | 有泄漏要停车。卸压后拧紧紧固件 |  |
|  | 检查各处压力 |  | 各个压力表点压力示值正常 | 压力异常，及时对照有关资料，判断因果关系，采取处理措施 |  |

4.4 日常运行检查

经过试车、调试进入正常生产后，操作人员每天要定期巡回检查设备现场。把巡回检查的结果如实记录下来，与运行记录一起给予总结，作为定期检查、定期维修的资料。

| 检查周期 | 检查项目 | 检查方法或检查点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 班 数 次 | 检查有否漏水 | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |
|  | 检查有否振动 | 阀门开闭时是否有不正常振动 | 如有振动，查明原因，及时采取解决措施 |
|  | 检查各压力点 | 检查各压力点压力表的示值，验证有无不正常压力 | 如有异常压力，对照相关资料，查明原因，即予纠正 |
|  | 检查流量 | 检查流量计示值，验证其是否表示正常流量 | 如流量表示不正常，及时查明原因排除故障， |
|  | 检查分析仪表 | 检查就地指示表计值，验证其是否表示正常值 | 如有异常，应及时校正或修理，以提高测量精度 |

4.5 定期检查

正常生产一年以后，设备要进行定期检查，定期检查是为了保证第二年一年之内无事故地安全运行。

4.5.1 定期检查的方法

本设备检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间，在检查人员和检修工人人数许可的情况下，尽量与脱盐水站其它设备装置的检查同时进行。

4.5.2 检查项目

检查时如发现有异常，一定要及时处理，并给予解决。

| 序号 | 检查项目 | 检查方法、检查、其它 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料检查 | A．查看树脂，如有较多的碎树脂，即进行反洗以除去碎树脂 B．测量树脂量是否达到必需量，不足部分应做好予处理准备，以便设备检修作业完毕后能及时与原树脂一起装填入内 |
| 2 | 内部紧固件检查 | 检查滤器内的螺栓螺母等紧固件，如有松动应重新拧紧。 |
| 3 | 内部清洗 | 水冲洗后用废布条把塔内清洗干净。 |
| 4 | 重新装填滤料 | 按规定数量、要求向设备内重新装填树脂，测量树脂量是否达到所需量，补充不足部份。 |
| 5 | 人孔密封垫、紧固件 检查 | 检查人孔密封垫是否变形，如有变形应予以更换，把螺栓螺母浸在清洗油内，彻底除锈，安装人孔盖时螺栓螺母要涂上黄油。 |