氧气高压金属软管爆炸的原因

发布时间:2013-08-09

氧气高压金属软管爆炸的原因/氧气金属软管为什么会爆炸。

2006年5月上旬的一天上午，北方某家民营氧气厂制氧车间内，西组充装排的氧气瓶充装完毕，操作工将氧气主管道西组的分配阀关闭，开启东组充装排的分配阀，开始充装东组的氧气瓶。而后操作工开始关闭西组的氧气瓶阀，卸下充装卡具，从西往东逐只进行。当关到西组倒数第三只气瓶时，充装卡具的金属软管瞬间变成了一条红线，接着“嘭”的一声，在靠近气瓶的1／3处，高压金属软管燃爆断裂，随后一股黑烟中窜出的火星溅到这位操作工胸前的作业服上，在其作业服上留下了许多燃烧后的小黑洞。由于处理得当，没有人员伤亡，仅是高压软管断裂、报废。气体汇流排
      原因分析；

燃烧三要素中，该燃爆事故已具备了两点：可燃物为油脂类；助燃物是氧气。那么点火源是什么呢?
      在已充装结束的西组多个气瓶与主管道之间形成了一个密闭的系统。系统中管道内和气瓶内各处都受到至少11MPa的压力。据相关资料介绍：各种油脂在与压力高于3MPa的压缩氧气接触，油脂完全有自燃的可能。这个密闭系统压力远高于3MPa，油脂与压缩氧气接触就会发生激烈的氧化
反应，放出大量的热量，达到油脂的自燃点。油脂燃烧产生的高温使高压金属软管瞬间变红。燃烧产生的高温高压加上关闭瓶阀的机械摩擦，自然超过了充装卡具金属软管的应力极限，于是就发生了软管爆裂。氧化反应的产物：高温的水分快速蒸发，炭黑就留在了软管的内壁和爆裂处。从中可以推断：燃爆前残留在瓶阀口和卡具软管内的油脂量不是很多，因此，燃爆威力有限，没造成更大的危害，否则，后果不堪设想。
 事故原因
      从断裂的金属软管处见到大量炭黑，可以初步断定燃爆事故属于化学性爆炸范畴，也就是说在
阀与卡具连接处存在着类似油脂的可燃物，是本次燃爆事故的主要原因。油脂有两个来源：
      (1)从充装实践中，可以得知操作工的手和相关的劳动保护用品、工具沾有的油脂，容易被带入
瓶阀口和卡具软管中；
      (2)瓶阀和充装卡具高压软管等在维修、换件后，没有进行脱脂处理或者脱脂不彻底，残存油脂
还存在。