1电除尘高压微机智能控制器介绍

ESP6000型电除尘控制器采用德国技术生产一种最新型的控制设备，采用双CPU电路设计，在系统运行时处理数据更加快速。显示采用彩色触摸屏技术，可以方便的进行参数修改和数据时时显示，内部集成了数据保存功能，曲线显示电场的放电情况从而及时做出处理。在电路方面应用了模块化设计，可以根据工程情况组合出不同功能的除尘控制器，而且还预留了二次开发程序接口，可与不同的设备进行控制。

ESP6000型控制器特点：

- 双CPU处理电路设计，在系统运行时处理数据更加快速。

- 采用彩色触摸液晶显示屏显示和控制。

- 模块化设计，可按装的模块有：低压4/8/16路振打卸灰控制模块、高压控制模块、8/12/16路温度控制模块、混度检测模块、开关量信号采集模块。可实现节能控制节能百分之三十。

- 预留二次开发程序接口，采用国际通用的宏语言编程，编程方法简单实用只要有编程基础的人员半个月内就可以学会。可开发第三方设备驱动控制程序，也可按照需要进行模块的特殊控制程序开发。

- 结构更加的简单，集成度更高，按装更加的放便，可降低人工成本

- 保护功能完善，具有十多种故障保护和报报警功能。

- 具有RS485通讯接口，可方便地实现远控制，可以接驳DCS中央集中控制系统。

2设备按装

拆封

1、设备开箱后，应检查设备的部件、附件、备件和技术文件是否齐全。

2、检查控制柜经运输后仪表有无损坏，紧固件有无松动。

3、控制柜内各部件有无松脱现象，发现异常应及时处理，不能修复的可与公司技术部门联系。

4、检查高压硅整流变压器油箱、油枕及瓷瓶等有无损伤、渗漏油现象。

安装

- 控制柜应安装在平整的平面上，建议装在槽钢上，这样有利于固定，控制柜的外壳又容易接地。

- 高压硅整流变压器可安装在钢轨或槽钢上，对于安装在户外的高压硅整流变压器建议用户在其上加装简单的防雨棚结构。

3、按图纸的要求进行接线，注意电源进线和控制柜到变压器之间的连线应按额定电流要求选用合适截面的导线，二次电压、二次电流取样线、油温取样线应用屏蔽线，连接时应按编号接钱。

4、用仪表检查所有连线以确认连接的正确可靠。

5、整流变压器的接地端连接至负载的阳极的地母线，采用10平方以上多股铜芯导线。

6、控制柜的接地端、整流变压器的接地端以及负载接地端地必须十分可靠接地，其接地电阻不得大于2欧姆

3使用条件

- 控制柜使用环境温度为0-40℃。高压硅整流使用的环境温度为不高于+40℃，不低于变压器油所规定的凝点温度。

- 空气最大的相对温度不超过90%（在相当于空气温度20±5℃时）。

- 设备周围的气体应无导电尘埃和含有腐蚀金属或绝缘材料的气体或蒸气存在。

- 无爆炸性危险的环境，控制室周围无剧烈震动和冲击，垂直倾斜度不超过5%。

- 交流电压符合以下规定：波形为正弦波，频率为50HZ，其波动范围不超过±2%，电压为380V，其幅度变化不超过±5%，瞬时波动范围不超过±10%。

- 除尘器接地电阻值小于2∏。

4主要技术参数

- 输入/输出参数

2006型电除尘器高压微机控制器电源输入/输出参数表

2006型电除尘器微机控制电源输入/输出参数一览表

| 序 号 | 输入/输出 参数 设备容量 | 交流输入电压 （V） | 交流输出电流 （A） | 直流输出电压 （KV） | 直流输出电流 （A） | 直流输 出功率 （KW） | 交流视 在功率 （KVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2A/(60-72)KV | 380 | 45/54 | 60/72 | 0.2 | 12/14 | 18/20 |
| 2 | 0.4 A/(60-72)KV | 380 | 90/108 | 60/72 | 0.4 | 24/29 | 34/41 |
| 3 | 0.6 A/(60-72)KV | 380 | 135/162 | 60/72 | 0.6 | 36/43 | 51/62 |
| 4 | 0.8 A/(60-72)KV | 380 | 180/216 | 60/72 | 0.8 | 48/58 | 68/82 |
| 5 | 1.0 A/(60-72)KV | 380 | 225/270 | 60/72 | 1.0 | 60/72 | 86/103 |
| 6 | 1.2 A/(60-72)KV | 380 | 270/325 | 60/72 | 1.2 | 72/86 | 103/123 |
| 7 | 1.4 A/(60-72)KV | 380 | 316/379 | 60/72 | 1.4 | 84/101 | 120/144 |
| 8 | 1.6 A/(60-72)KV | 380 | 360/433 | 60/72 | 1.6 | 96/115 | 137/165 |
| 9 | 1.8 A/(60-72)KV | 380 | 405/486 | 60/72 | 1.8 | 108/140 | 154/185 |
| 10 | 2.0A/(60-72)KV | 380 | 450/540 | 60/72 | 2.0 | 120/144 | 172/206 |

- 调节整定参数

  - MA：直流输出电流值。整定调节范围：20%-100%额定值。

  - KV：直流输出电压值。整定调节范围：20KV-额值。

  - 火花率整定范围：40-200次/分。

  - 少火花运行时，火花率<10次/分。

  - 普通火花跟踪时，火花率允许变化范围：<60次/分

  - 二次欠压值：≤15-18KV。

  - 开路跳闸最大电压值：<输出电压额定值。

  - 二次短路最大电流值：<输出电流额定值。

  - 跳闸报警延时时间：0.5秒-5分。

  - 闪经封锁时间选择范围：可任意选择，推荐1-4个半波数。

  - 间歇、简易脉冲供电占空比：可任意组合，推荐1-8。

  - 简单脉冲供电幅度比：1/2；1/4；1/6。

  - 可控硅导通变化范围：0-172度。

5主要功能

运行方式控制功能

A方式：电场放电预检运行控制方式

在原有控制基础上新增了电场放电预检降压功能。当电场中电压升到一个临界放电点时，控制器中的电路会预先检测到电场既将开始放电，控制器会强行使电压降低到临界放电点以下，从而使高压真正意义上工作在临界最佳状态，除尘效果更佳。从控制方式上减少了电场的放电，减轻了放电对变压器的影响使电气的使用寿命增加了百分之三十，而且应减少放电产生的大电流消耗从而降低了用电量达到了节能的目的，安照现场使用情况计算比原有设备降低了百分之三十的能耗。在结合其它的一些节能控制方式，可降低百分之五十左右的能耗（在不影响除尘效果的情况下）。可提高电场整体电压，提高除尘效果。

B方式：节能调幅供电控制方式

交流电通过下降沿一定区间时，控制可控硅关断下降沿供电，在上升沿时在启动可控硅控制，这种方式可大大降低能耗，达到了最大的节能效果。对于高比电阻粉尘有比较好的效果。节能可达百分之六十。

C方式：间歇供电控制方式

适用于高比电阻粉尘克服反电晕或运行工况较好、排尘浓度较低的场合，在保证排尘浓度的情况下节能。

D方式：节能火花率整定控制运行方式

这种运行方式可恒定地运行在给定的火花率之下（给定范围40-200次/分），特别适用于粉尘浓度高、容易产生电晕闭塞场合，以及工况条件恶劣、除尘效率低的场合。这种情况均有效加强粉尘的荷电率，经提高除尘效率，推荐此时的火花率在（60-100）次/分之间为好，其工作电压非常接近火花电压。

E方式：普通火花跟踪运行控制方式

为满足用户选择或作试验研究对比用，保留了模拟机的主要运行控制方式。控制原理是随着工况条件的变化，火花率会发生一些变化，闪络时的电压下降率和上升率由计算机自动完成。

F方式：输出功率自动调节控制运行方式

这种运行方式最适合于工况条件变化幅度起伏很大的场合。控制原理是将A方式与D方式有机结合，根据工况条件的变化，更替不同的运行方式，如运行参数大时，工作在方式A，如运行参数不大时，工作在方式D，并自运选取择电场闪络的频率。随时保证出口粉尘浓度要求和相应的输出功率，以期高效节能。

管理功能

- 开、停机触摸操作管理

- 汉字显示运行参数名及其参数值的观察、修改、设定。

- 可通过RS485通讯接口与中央机通讯，能在中央机上实现在控制器上的各种操作功能。

保护功能（当设备出现问题时会出现下述报警）

    - 输入过流                    H.偏励磁\

    - 输入开路                    I. 低油位

    - 输出短路                    J. 轻瓦斯

    - 输出开路                    K.重瓦斯

    - 输出欠压

    - 临界油温

    - 危险油温

6 控制器使用说明

控制面板

本控制器面板的由9个触摸键组成的专用键盘构成，整个显示界面为彩色液晶触摸屏，如下图。

本机所有操作功能的完成都是通过上图所示的键盘来实现的，现在将键盘功能简要介绍如下：

[复位]键，计算机复位功能键；

[开机/停机]键，为系统及单元开停机操作功能键；

[主界面]键、[参数设定]键、[实时曲线]键、[关于我们]键，为实时数据显示、修改整定参数功能及进入其它操作页面；

[升压]、[降压]键为运行值上升或下降及参数整定值增加或减少功能键；

[中止]键为设备运行参数处于中止状态功能键

各种功能的正确使用与操作的实现

合上控制器电源开关，显示屏上将显示第一屏内容，根据各种操作可依次出现第二屏及第三屏，其显示内容包括包括各种参数显示、运行状态等。

第一屏

1、开机停机

通电之后按下[开机]键，显示屏上会显示“运行”控制器处在运行状态。当在运行状态下按下按下[停止]键显示屏会显示“停机”控制器处在停机状态。

2、上升中止下降

在开机状态下安下[上升] [中止] [下降]按键时，显示屏的控制状态框里会显示相应的操作。

在开机状态下，按下[下降]键控制器就会慢慢降下。工作状态为[上升]显示

3、故障显示

电除尘系统出现的故障都会以文字的形示显示在故障显示框内。

- 实时曲线

二次电流，二次电压都会以波形的形示显示在第一屏中当，可以观察电除尘器内部的工作情况以便进行及时处理。

5、[主界面]键、[参数设定]键、[实时曲线]键、[关于我们]键

需要进入其它界面时，可以按上面界面转换键。

第二屏

- 工作方式与整定值修改

在停机状态下实现参数修改：按下[参数设定]键就会进入修改页面，要改变工作方式按下拉框键就可以选择A-B-C-D-E-F各种工作方来运行。当按下其它整定值的输入显示框时就会跳出一个输入键盘，可以按自已的要求输入数值，输入数值后在按一下[数据设定]键就可以设定修改数据，[参数读取]按一下可以确定一下刚才的数据有没有保存在内存中。

备注：在参数修改前先按下参数读取。

- 进入其它界面

[主界面]键可以反回到第一屏，[实时曲线]键可以换到第三屏，

第三屏

- 历史数据

实时显示二次电压，二次电流，一次电流，一次电压和故障代码。

第四屏

公司简介

主要元器件

| Name | Model | P A | Produce |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机芯片 | 80C196KB | USA | INTEL |
| 整流硅堆 | BY148 | HOLAND | PHILLIPS |
| 矽钢片 | Z10 | JAP | MITSUBISH |
| 断路器 | TO-BA | CHN | DELIXI |
| 小型空开 |  | FRANCE | MERLIN GERIN |
| 光耦触发电路 | MOC3083 | USA | MOTOLORA |
| 接线端子 |  | GERMANY | PHOENEX |
| 按钮及指示灯 | PBC | CHN | ER GONG |
| 多芯阻燃软线 | PVC2.5 | CHN | JUHUA |
| 运放 | LM124 | USA | TI |
| 光耦 | MOC3021 | USA | MOTOLORA |
| 继电器 | 24V | GERMANY | SCHNEIDER |

电除尘ESP6000

彩色触摸屏微机智能控制设备说明

金华佳创环保科技有限公司