电除尘器低压自动控制装置

使

用

说

明

书

金华佳创环保科技有限公司

电除尘器用低压自动控制装置

用户手册——————

目录

- 概述…………………………………………………………2

- 产品型号的意义……………………………………………3

- 产品的特点…………………………………………………4

- 产品适用范围………………………………………………5

- 产品使用条件………………………………………………6

- 控制时序设定方法………………………………………7.8

- 设备调试……………………………………………………9

- 设备使用………………………………………………… 10

- 设备验收安装与维护………………………………………11

- ESP6000触摸屏人机界面功能说明………………………12

- 产品成套性…………………………………………………13

- 订货须知………………………………………………… 14

- 佳创环保公司简介……………………………………… 15

www.jchbkj.com

佳创环保                         概述

一 概述

电除尘器低压自动控制系统是对电除尘器的阴阳极振打电机、分布板振打、仓壁振打、卸灰输灰电机、绝缘子室的恒温等进行自动控制的装置，以保证电除尘器运行的可靠性和安全性，是实现电除尘工艺全程自动化所必须的自动控制装置设备。

随着技术的发展和工业自动化的普及，低压产品从简单到成套，从成套到高低压集中控制系统，PLC已成为电除尘低压自动化应用的首选控制核心。佳创环保科技有限公司在PLC应用独具优势。

WDK电除尘器PLC低压自动控制装置，是积累多年设计开发电除尘器供电装置的经验，融会国内外工业自动化应用的先进技术与电除尘器低压实际应用有机的结合。科学的解决各种电除尘器、布袋除尘器工艺全过程自动化控制和管理问题，最大程度地满足用户的应用要求，选用佳创环保公司产品将获得最大的技术支持。

www.jchbkj.com

佳创环保                             产品型号的意义

二 产品型号的意义

WDK PLC—□/□

WDK—静电除尘器用低压设备

PLC—低压可编程控制

- —电场数：01表示一电场

02表示二电场

03表示三电场

04表示四电场

- —进线方式：S表示上进线

X表示下进线

设备符合GB/T3797-89有关技术要求

www.jchbkj.com

佳创环保                      产品的特点

三 产品的特点

产品特点

WDKPLC--□/□型低压自动控制装置是在综合国内外同行业最新产品的基础上开发的

集电除尘的振打、加热等相关的低压用电设备，并可检测料位、温度等开关和模拟

信号，集程控、驱动、信号处理与一体的综合自动控制装置，整套产品的技术特点有：
    主要控制核心采用先进的目前世界公认最可靠的逻辑控制器西门子PLC来控制，该控制

器具有控制功能强大、方便组成网络、扩展方便、可靠性高、抗干扰能力强等优点。
     加热欠流采用WBK系列电流越限报警隔离传感器，测控一体化、体积小、精度高、反

应快；欠流值可以方便设定，动作误差±2%。
     工作方式：加热控制提供恒温加热方式，振打控制提供连续振打和周期振打两种方

式。 
     系统设有短路、过流、欠流等多种保护功能。
     具有良好的人机界面，触摸操作使用方便，通过全中文彩色触摸面板，可进行参数和状态显

示以及控制参数的设定等项操作。采用模块式参数设定，修改后参数具有记忆功能，

断电后无需重新设定。（断电保持最少120小时）
      用户对该设备可进行方便的扩展。
      具有RS485专用通讯口，可方便地实现远地控制，设备可联网DCS、MIS等系统。（根据用户要求）

www.jchbkj.com

佳创环保                     产品适用范围

四 产品适用范围

本产品主要应用于静电除尘器的低压辅助电气设备的综合控制,本产品是静电除尘器的

重要组成部分，并对除尘器的除尘效率起着重要的作用，具体应用范围如下：

1、振打电机控制

2、瓷套加热控制

3、瓷轴加热控制

4、灰斗料位检测
5、设备故障检测与保护

6、温度信号检测

7、卸灰/输灰电机控制

8、各种工艺联锁

www.jchbkj.com

佳创环保                     产品使用条件

五 产品使用条件

◆海拔高度不超过1000m

◆控制柜使用环境为-10～40℃。（环境温度变化速度不大于10℃/h）

◆空气最大相对湿度不超过90%RH，无结露。相对温度为20±5℃）

◆设备周围的气体应无导电尘埃，无腐蚀金属和绝缘材料的气体或蒸汽存在。

◆无爆炸性危险的环境，控制市周围无剧烈震动和冲击，安装垂直倾斜度不超过5%。

◆交流电压应符合以下规定：波形为正弦，频率为50HZ，其波动范围不超过±5%，。

（如有特别要求，可根据用户要求）

www.jchbkj.com

佳创环保                    控制时序设定方

阴阳极振打时序

振打控制是提高收尘效率，减少二次扬尘的重要环节。在同类产品中，振打时间不能任意修改是不科学的。在实际应用中，除了检修或特殊情况下用手动操作外，在自动定时振打，应满足电除尘器的清灰机理，并最大程度减少二次扬尘的原理来设定振打周期。因此系统振打控制原则：

■避免同一电场的阴、阳极振打同时工作；

■前后级振打间断时间不同；

■同一时刻避免前后级振打和分布板振打同时工作；

■应用最小公倍数设置前后级电场的占空比。

卸灰输灰电机时序

卸灰电机控制时序在自动控制时，应与高、低料位、输灰机工作状态、仓壁振打电机互相联锁，最大程度避免因灰斗储灰造成电场短路，或卸灰机空转而造成漏风，以及输灰机压料输灰不畅通等故障，一般设计原则：

■主动定时卸灰与被动卸灰相结合：

- 在没有高低料位检测的情况下，采用主动定时卸灰，按前后级电场的收尘比例分配卸灰时间：一电场70%，二电场20%，三电场10%，实际卸灰时间等于三个电场相加。

- 在安装料位计的情况下，高料位启动卸灰，低料位停止卸灰；

- 也可以定时和料位控制相结合：高料位启动卸灰机，定时一定时间后停止卸灰或定时启动卸灰，低料位停止卸灰。

■卸灰机与仓壁振动器联锁，在没有安装低料位检测时，定时卸灰与实际卸灰不一定完全吻合，在卸灰机停止后，启动仓壁振打器，把灰斗壁上的残灰振落赌注卸灰口，有利于克服漏风现象。

■卸灰机与输灰机运行相互联锁，一般要求输灰启动运转1分钟后再启动卸灰机，卸灰能力应小于输灰能力，避免同时卸灰，造成输灰机压料或过负载运转，在除尘灰量不大的情况下，也可采用定时斜灰与定时输灰。

www.jchbkj.com

佳创环保                    控制时序设定方

电加热器控制

■绝缘子室加热器控制主要是大梁（瓷套）、瓷轴的区间恒温控制，为防止因电除尘器绝缘套管（石英管）和瓷轴“结露”而影响电除尘器正常运行，需采用低压加热恒温控制系统，使绝缘套管和瓷轴在高于“露点”温度的恒温环境下运行，保证电除尘器有较高的运行电压，达到较好的收尘效率，采用现场上下限温度继电器启停加热器，或采用PT100铂热电阻现场温度传感器信号，在PLC设定上限控制电加热器，如此使电除尘保温箱内温度保持在设定的区间内，同时可显示测温点的温度值。

中文界面显示运行状态

■低压控制柜设计中文显示是我公司产品的独特功能，在柜体的门板上装有中文触摸显示屏，用于显示设备的信息、改变动作、温度和振打的设定值，为设备的调试、运行、维修带来极大的方便。

当运行过程中，某一回路发生故障，文本显示器自动跳出设备的故障信息，并PLC同时发出声光报警。

www.jchbkj.com

佳创环保                        设备调试

控制柜的控制回路受现场操作箱的制约，现场钥匙开关在“远程”的位置时，才允许控制柜对其进行控制，现场钥匙开关在“机旁”的位置时可以现场直接启动对应电机。卸灰机工作受输灰机联锁，输灰机运转的条件受下位输灰信号联锁。

设备的调试

▲按配套提供的图纸要求，用仪表检查各连线，保证连线正确。

▲使柜内所以开关处于断开状态，给控制柜送电，合上总电源开关QF以及PLC电源开关QFA，然后接通门锁开关SP1，PLC应正常带电。

▲将主回路开关QF打到“通”位置。

▲对各电机回路进行手动调试，将机旁操作箱的旋扭开关打在“机旁”位置，然后检查电机相序是否正确。

▲单机全部调试完毕将机旁操作箱的旋扭开关打到“远程”位置，通过PLC对各个回路进行调试。现场卸灰全部打到“远程”以及中控机旁选择开关在中控位置时，低压控制柜的“备妥”指示灯亮。[控制柜有DCS接口]

▲通过低压柜面板的启动停止按扭进行系统开机。

▲在调试过程中，做好相应的调试记录，以及设备的控制要求的更改记录。

www.jchbkj.com

佳创环保                        设备使用

设备使用

- 设备的启动步骤

▲将现场操作箱的钥匙打到“远程”档，各个回路由PLC控制。

▲将塑料外壳断路器QF置于“通”位置。

▲控制柜门上SP2置于“机旁”位置（即由机旁控制），置于“中控”位置，除尘器的卸灰电机备妥，低压柜就向中控室传送“备妥”信号。
（即由上位机控制）[控制室接有DCS接口]

▲按下启动按扭SB01或中控向低压柜驱动信号。

- 设备的停止步骤

▲按下停止按扭SB02或中控取消驱动信号。

▲将电源开关SP1置于“断开”位置。

▲设备使用注意事项

▲不能在运行状态下直接拉闸，以免发生设备故障。

▲料位计等开关量触点要求无源信号

▲测温距离小于100米。

www.jchbkj.com

佳创环保                 设备的验收安装与维护

设备的验收

设备开箱后，设备外观以及内部元气件有无损坏。

应检查设备的部件、附件和技术文件是否齐全。

检查控制柜经运输后仪表有无损坏，紧固件有无松动，柜内各部有无松脱现象，发现异常即时处理，不能修复的可直接与我公司联系。

设备的安装

控制柜应安装在平整的平面上，建议装在槽钢上，便于控制柜固定和外壳接地。

按配套提供的图纸进行接线，注意电源进线和动力出线应按额定电流选取，用足够截面的导线，温度信号线必须采用屏蔽线，开关量信号接点应为无源接点。

设备接线必须符合国家高、低压接线相关规定。（GB50168-92）

控制柜应可靠接地。

用仪表检查所以输入输出线，确认连线正确可靠。

设备的维护

认真阅读说明书以及配套图纸，了解设备构造、性能、使用以及维护方法等。

必须保持控制室清洁、干燥、通风；柜内应保持清洁，每月至少对柜内所有元件表面用干燥风进行吹扫一次。

禁止设备任何环节带故障运行，当回路出现故障时，必须及时检修，故障排除后方可投用。

一般情况下，把现场操作箱的转换开关置于“远程“位置，使设备处于自动运行状态。

www.jchbkj.com

佳创环保                MT500触摸屏人机界面功能说明

ESP6000触摸屏人机界面功能说明

（屏幕一） 点击开停机可运行和停止设备,点击仓振和输灰可以启动电机,再次点击仓振和输灰可停机电机运行,如需要切换到其它页面,可点击切所需要的页面按钮.

（屏幕二）点击输入框,可路出一个数字钮盘,可自由输入数据,

（屏幕三） 可实时显示进口温度曲线,以判断除尘器是否工作正常

（屏幕四）如需要手动控制,可切换到手自动转换页面,点击手自动切换方式按钮,红灯变成绿灯,就可以直接点击所需要运行电机按钮,仓振,卸灰,输灰,在现场配有操作箱,可以直接在现场操作开停机.

www.jchbkj.com

佳创环保                MT500触摸屏人机界面功能说明

ESP6000触摸屏人机界面功能说明

◆（图一）ESP触摸屏人机界面主界面，在该界面上能够清楚的显示出进出口温度、各振打、仓振、卸灰电机的运行/停止情况、各瓷套/瓷轴的加热运行/停止情况、各灰斗高低料位情况。如设备发生故障则故障报警栏里立即清晰显示设备故障部位。（电机故障检出跳闸报警时间：小于3S。）

如需运行设备：合上总电源开关QF以及PLC电源开关QFA，然后接通门锁开关SP1，PLC应正常带电，再点击屏幕上（运行/停止）图标设备即开始运行。停止设备则再次点击（运行/停止）图标。

◆（图二）在该界面上可以方便的实现各电机、电加热器的运行与停止（手动或自动运行）步骤如下：如需程序运行（自动运行）点击运行方式图标使其变成自动运行方式即可，如要实现各电机或某电机的直接启动，先点击屏幕上的运行方式图标使其变成手动运行方式，再点击各电机的对应图标即可。

◆（图三）、（图四）设备的运行参数界面，在该界面上可以直接对除尘器的各电机运行时间和各绝缘子室的温度上下限进行调整。

www.jchbkj.com

佳创环保                MT500触摸屏人机界面功能说明

ESP6000摸屏人机界面功能说明

电机的主要技术参数：

1、  振打电机运行时间：（0∽9999）秒钟内无级调节，±2%。

2、  振打电机停止时间：（0∽9999）秒钟内无级调节，±2%。

3、  卸灰电机运行时间：（0∽9999）秒钟内无级调节，±2%。

4、  卸灰电机停止时间：（0∽9999）秒钟内无级调节，±2%。

绝缘子加热温度的主要技术参数：

1、瓷套温度：（0∽9999）摄氏度之间调节，100±2℃。

2、瓷轴温度：（0∽9999）摄氏度之间调节，100±2℃。

3、灰斗温度：（0∽9999）摄氏度之间调节，100±2℃。

4、绝缘子加热温度控制检测范围环境温度∽100±2℃。

◆（图五）温度显示界面，电除尘器内部进出口温度和各绝缘子室温度都在该界面上清晰显示。

◆（图六）进口温度显示界面，可显示除尘器进口温度的实时曲线示意图。

◆（图七）显示功能注解界面，解释所有功能图标的含义与动作情况。

◆（图八）浙江金华佳环保科技有限公司简介。

www.jchbkj.com

佳创环保                      产品成套性

产品成套性

▲低压柜1台

▲产品使用说明书1份

▲产品合格证1份

▲纸配套图1份

▲温度传感器按技术要求配置

▲现场操作箱按技术要求配置

www.jchbkj.com

佳创环保                        订货须知

订货须知

每套电除尘器低压控制系统都因不同场合而技术要求不相同。因此订货时用户应提供详细的技术要求（或图纸），我公司将根据用户的要求进行设备生产，尽可能的满足客户的要求。

用户提出的技术要求包括如下内容：

◆顶部电磁振打：

振打数量；

振打器的实际排列和用户定义的序号；

振打周期、振打高度调节范围；

电磁振打器参数；

其他要求。

- 电机传动振打控制：

电场数；

振打电机数、用户定义的名称；

振打电机功率、电源电压、相数；

振打时间、振打间歇调节范围；

是否配置现场操作箱（盒）

其他（如各振打间逻辑关系、用户是否提供断轴信号）

- 加热控制

保温箱数量；

加热器数量、功率、工作电压；

用户选用控制方式；

温度传感器型号；

其他要求

- 卸灰、输灰控制：

灰斗数量、是否配置仓壁振打器和输灰控制；

卸灰、输灰、仓壁振打电机功率、相数、工作电压；

是否配置现场操作箱（盒）；

控制发式；

料位计型号、技术参数；

各电场卸灰之间的逻辑联锁关系；

其他要求

◆柜型、电源进线方式、柜体颜色。

www.jchbkj.com

佳创环保                  佳创环保公司简介

佳创环保公司简介

金华佳创环保科技有限公司

我公司主要致力于工业环保和工业自动化产业，是集科研、开发、生产制造、安装维护于一体的高新技术型企业。公司一贯重视科研、开发生产和服务工作，具备完善的企业信息管理网络、图形辅助设计技术以及先进的产品试验、检测设备。

主营产品为：GGAj02-JC系列0.1A--2.0A/72kV微机自动控制高低压供电装置、JC-PLC系列低压自动控制供电装置、JC-MC系列脉冲布袋除尘器控制装置、电除尘器远程智能控制管理系统（上位机）、三相电源。各种配件：ＰＴ100热电阻（电除尘专用）、高压隔离开关、高压阻尼电阻、瓷转轴、瓷套、进线瓷棒、穿墙套管、电除尘高压智能微机控制器、布袋智能微机控制器、高压静电变压器等...

公司秉承“求真、务实、开拓、进取”的企业精神，严格奉行“以质量求生存，以信誉求发展，追求科技领先，致力创建国内一流品牌”的质量方针；认真实践“立身以德为本，治企以人为本，服务以情为本”的企业文化，“为用户服务，对用户负责，让用户满意”是公司的服务宗旨。为进一步开拓市场，我们公司将以实惠的价格、满意的质量、周到的服务来回报广大客户。

金华佳创环保科技有限公司——是您身边的除尘电源专家

电     话：0579-82582052

传    真：0579-82582051

网    址：www.jchbkj.com

电子邮箱: jhjchbkj@163.com

公司地址：金华市十里牌楼新区

www.jchbkj.com

金华佳创环保科技有限公司

电话：0579-82582052

传真：0579-82582051

地址：金华市芙峰街621号（离高速口1000米）