上海黔沪电动阀门有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售和服务为一体的 黔沪牌阀门电动执行器骨干高新企业，属国家电力设备和油田公司专业制造企业。所有产品通过ISO9001质量体系认证，包括DZW30，企业开发的智能防爆型阀门电动装置获省科协颁发“科技进步奖”和国家级新产品称号，所有产品经过合肥通用机械研究所检测合格并推荐。现诚意向大家推荐DZW10、DZW20、DZW30、DZW45、DZW60、DZW90、DZW120、DZW180、DZW250、DZW350、DZW500，

DZW30-18/DZW30-24/DZW30-36

1．概述

DZW多回转阀门电动执行器，简称为Z型电装，是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

DZW多回转阀门电动执行器具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。

DZW多回转阀门电动执行器的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 多回转阀门电动执行器按防护类型分：有户外型和隔爆型；

按控制方式分：有常规型、整体型和整体调节型；

按连接型式分：有转矩型、电站型和推力型。

2．DZW多回转阀门电动执行器型号表示方法

防护/爆等级：W户外型；B隔爆型；Z整体型；T整体调节型。

产品标识：黔沪品牌。

输出轴最大转圈数：阿拉伯数字表示，无数字见表1

输出转速：阿拉伯数字表示，单位r/min（转/分）

连接型式：T表示推力型，I表示电站型，无代号为常规转矩型

额定输出转矩：阿拉伯数字表示，单位kgf?m

产品型式：多回转电动装置

型号示例：

1.Z30-18W：多回转阀门电动执行器，输出转矩300N?m（30kgf?m），电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数60，常规户外型。

2.Z45-24B：多回转阀门电动执行器，输出转矩450N?m（45kgf?m），推力型接口，输出转速24 r/min，最大转圈数120，隔爆型。

3.Z120-24W/240T：多回转阀门电动执行器，输出转矩1200N?m (120kgf?m)，转矩型接口，输出转速24 r/min，最大转圈数240圈，整体调节型。

3. DZW多回转阀门电动执行器工作环境和主要技术参数

3.1 电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、415V（50Hz 、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz 、60Hz）

3.2 工作环境：

3.2.1 环境温度：-20~+60℃ （特殊订货-40~+80℃）。

3.2.2 相对湿度：≤95%（25℃时）。

3.2.3防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面；dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物

结构

Z型电动装置由电动机、减速机构、力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构、手－电动切换机构、手轮及电气部分组成。其传动原理如图所示。

注意：隔爆型电气部分加了隔爆面结构，并采用隔爆型接线盒和YDF隔爆型阀门用电动机。安装、调试和维护时，不可损伤隔爆面；不得在爆炸环境下拆去与电气有关的箱盖带电操作，打开电气箱盖前必须先切断电源；重装时盖严紧固以保证隔爆性能！

型号规格及主要性能参数

| 型号 规格 | 公称转矩（N·m） | 公称推力（KN） | 最大阀杆直径（mm） | 最大转圈数（圈） | 手动 速比 | 输出转速（r/min） | 电机功率（KW） | 参考重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
| Z15 | 150 |  |  |  |  | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 |
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
| Z30 | 300 |  |  |  |  | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 |
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
| Z60 | 600 |  |  |  |  | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 |
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
| Z120 | 1200 |  |  |  |  | 24/36 | 3/4 | 142 |
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
| Z250 | 2500 |  |  |  |  | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 |
| Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
| Z500 | 5000 |  |  |  |  | 18/24 | 10/15 | 350 |

可按用户要求提供其它转速12/18/24 /30/36/42/48/60(r/min)
注2：当产品提供四层计数器时，最大转圈数为表1转圈数10

外形及外形尺寸

| 型号 | H | H1 | L1 | L3 | F1 | F2 | F5 | ΦD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5 | 230 | 95 | 140 | 250 | 215 | - | 120 | 170 |
| Z10~Z30 | 320 | 130 | 200 | 315 | 255 | 320 | 175 | 350 |
| Z45/Z60 | 415 | 195 | 280 | 430 | 275 | 395 | 235 | 470 |
| Z90/Z120 | 455 | 195 | 285 | 490 | 310 | 430 | 250 | 500 |
| Z180/Z250 | 585 | 250 | 320 | 530 | 360 | 480 | 295 | 320 |
| Z350/Z500 | 720 | 280 | 400 | 1080 | 420 | 445 | 440 | 565 |

注：L1为户外型/隔爆型 F1为户外型 F2为隔爆型