防爆断路器

防爆断路器

防爆断路器适用范围 
1区、2区危险场所。 
ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。 

防爆断路器特点 
铸铝合金外壳，表面喷塑 
内装高分断小型断路器或低压塑壳式断路器. 
具有过载,短路保护功能,也可根据要求加装 
漏电分励脱扣等保护装置. 
钢管或电缆布线均可. 
符合GB3836-2000.IEC60079标准要求. 

柯铭防爆主要生产防爆配电箱，NTC9210(CZT6900)(BFC9805)防震投光灯、防爆灯具、防爆箱、防爆风机、防爆视孔灯、防爆消防报警按钮、防爆电缆盘、防爆马路灯、CNS9700(NSC9700)（NSC9700）防眩通路灯，CNFC(NFC9180)防眩泛光灯、防爆平台灯、防爆洁净荧光灯、防爆荧光灯、防爆声光报警器 、防爆应急灯、防爆标志灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯、防爆防腐灯、防爆轴流风机、防爆壁式排风扇、防爆摇头扇、防爆吊风扇、防爆空调、防爆变压器、防爆挠性连接管、防爆接线箱、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆填料函、防爆电铃、防爆插销、防爆操作柱、防爆配电柜、防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆操作柱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

2、BLK52防爆断路器品种和基本参数
2．1  产品型号含义
BLK 52－□ / □ / □ □ □ W □ □
                                         漏电保护
                                         F1-防轻腐蚀
                                         F2-防强腐蚀
                                         户外
                                         a-上出线口
                                         b-下出线口
                                         A-上进线口
                                         B-下进线口
                                         极数
                                         脱扣电流
                                         额定电流
                                         设计序号
                                         防爆断路器
2．2基本参数
2．2．1  断路器基本参数见表1
表1

| 型 号 | 内装元件 | 额定电流 （A） | 额定电压 （V） | 额定漏电动作电流I△n （A） | 额定漏电不动作 电流 （A） | 分断时间（S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLK52 | C45 | 1;3;5;10;15;20;25;32;40;50 | 380 |  |  |  |
|  | NC100H | 63;80;100 |  |  |  |  |
|  | 3VE | 20 |  |  |  |  |
|  | C45L | 1;3;5;10;15;20;25;32;40;50 |  | 0.03;0.05; 0.075;0.100 | 5I△n | ≤0.1 |

2．3  断路器的防爆标志为deⅡBT6
3、BLK52防爆断路器主要结构
3．1  断路器外壳采用ZL102铸铝合金压铸制成隔爆型主腔及增安型接线腔，主腔内装有C45（或NC100H、3VE）系列断路器，通过操作机构及外部手柄（或按钮）进行操作，并有“分”、“合”指示及指示灯显示，接线腔内有与主腔相贯通且方便接线的接线端子，电缆通过引入装置引入，内外设有接地螺钉。
4、BLK52防爆断路器使用与维修
4．1  将断路器安装固定好，将接线腔盖打开，把电缆通过引入装置接至接线端子相应标记上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，不得损坏密封垫，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。
4．2  断路器因被控制电路发生故障而分闸后需查明原因，排除故障后方可合闸。
4．3  断路器不得随意拆卸，维修时先断开前级电源才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面及其它零件，维修后隔爆接合面涂204-1置换型防锈油，并将盖合好用螺栓紧固后才能使用。
4．4  断路器应定期进行检查与维修，如发现零件损坏，厂方可提供零配件。

防爆电动机保护开关

一、适用范围
1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物ⅡA、ⅡB、ⅡC。
3、温度组别：T1～T6。
4、防爆标志：ExdⅡBT6、ExdeⅡBT5、*ExdⅡCT5。
注：要求ⅡC级请注明。
BLK52系列防爆断路器 BDZ52防爆断路器 防爆负荷开关 防爆倒顺开关 防爆开关
█  产品特点
1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4． 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；
5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6． 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9． 可根据用户要求特殊定制；

BLK52系列防爆断路器 BDZ52防爆断路器 防爆负荷开关 防爆倒顺开关 防爆开关
█  技术参数
防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
开关电流：10A—800A；
防护等级：IP54/IP55/IP65；
螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）
防爆断路器
防爆漏电断路器BDZ52-10A/380V BDZ52-16A/380V    BDZ52-20A/380V
BDZ52-25A/380V BDZ52-32A/380V    BDZ52-40A/380V
BDZ52-50A/380V BDZ52-63A/380V    BDZ52-80A/380V
BDZ52-100A/380V BDZ52-225A/380V  BDZ52-250A/380V
BDZ52-400A/380V BDZ52-10A/220V   BDZ52-16A/220V
BDZ52-20A/220V  BDZ52-25A/220V   BDZ52-32A/220V
BDZ52-40A/220V  BDZ52-50A/220V   BDZ52-63A/220V 
BDZ52-80A/220V  BDZ52-100A/220V  BDZ52-225A/220V
BDZ52-250A/220V BDZ52-400A/220V  BDZ52L-10A/380V BDZ52L-16A/380V
BDZ52L-20A/380V BDZ52L-25A/380V  BDZ52L-32A/380V BDZ52L-40A/380V
BDZ52L-50A/380V BDZ52L-63A/380V  BDZ52L-80A/380V
BDZ52L-100A/380V BDZ52L-225A/380VBDZ52L-250A/380V
BDZ52L-400A/380V BDZ52L-10A/220V BDZ52L-16A/220V BDZ52L-20A/220V
BDZ52L-25A/220V  BDZ52L-32A/220V BDZ52L-40A/220V BDZ52L-50A/220V
BDZ52L-63A/220V  BDZ52L-80A/220V BDZ52L-100A/220V BDZ52L-225A/220V
BDZ52L-250A/220V BDZ52L-400A/220V

防爆转换开关

防爆转换开关适用范围：
1.适用于1区、2区危险场所，
2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度级别为T1-T6的爆炸性气体环境。

防爆转换开关技术参数：
1.执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079
2.防爆标志：ExedIICT6
3.额定电压：AC220V/380V
4.额定电流：16A、32A、63A

4.防护等级：IP65

5.防腐等级：WF2

防爆转换开关特点：
1.增安型外壳，内装防爆元件,有2极、3极开关可供选择；

2.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电、耐冲击及热稳定性好等优良性能；

3.用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

4.外露紧固件均用不锈钢，采用防掉式设计，便于用户安装、维护；

5.钢管或电缆布线。