软 化 水 处 理 设 备

使

用

说

明

书

天津邦源环保科技有限公司

022-27597485

目  录

一、概述…………………………………

二、应用条件……………………………

三、安装步骤及要求……………………

1.安装的一般要求…………………………

2、控制阀的安装与树脂填装……………

3、管道连接要求……………………………

4.设备通水…………………………………

四、保修说明………………………………

一、概述

BY系列全自动软化水设备采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，必须进行再生。软化水用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。

二、应用条件：

1.系统水质  原水硬度:≤8mmol/l

2.工作压力  0.2-0.6MPa，最佳为0.3MPa

3.原水水温  5℃-50℃

4.环境条件  温度5℃-50℃

三、安装步骤及要求：

1、安装的一般要求

①、进水压力应在0.2-0.5MPa，当水源压力无法满足要求时，可安装增压水泵提高进水压力。如果压力过高，应安装减压阀来控制进水压力。

②、进水温度应在5-45℃之间，电源采用交流200V/50Hz。

③、软水器应安装在牢固的平台上，附近有畅通的下水，并留有足够的操作和维修空间。

④、工作环境温度应在5-50℃之间，相对湿度≤95%（5℃时）。

2、控制阀的安装与树脂填装（顶装形式）

第一步：首先将下布水器牢固安装在中心管底端，然后插入到树脂罐中央，在中心管上端低于罐口0.5mm处截断并导角，然后用胶带封住中心管口，以防树脂漏入。

第二步：将石英砂沿中心管周围空隙投入树脂罐，并使之在罐底铺平，石英砂高于下布水器上20mm，石英砂应按粒径级别分层铺装，主要起到布水作用（注：对于直径小于500mm树脂罐一般不装石英砂）。

第三步：将树脂均匀地装入树脂罐中，装至规定的层高后。

树脂装填完，应取下中心管的封口胶带，上述操作时应注意使中心管始终保持在树脂罐口的中央位置。

第四步：将上布水器安装到控制阀上，然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内，小心地沿顺时针方向转动控制阀，直至旋紧在树脂罐接口上（或用法兰连接固定）。

注意上布水器与控制阀、中心管，下布水器与中心管必须严密，防止树脂跑出。中心管与控制阀必须严密不漏水，否则会出现窜硬水现象。

3、管道连接要求

①、与软水器连接的管道应采用给水塑料管，排水管不得采用软塑料管，防止管道变形，影响排水效果。

②、按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管，采用流量型再生控制器，流量计必须安装在出水口。

③、进出水管应装有压力表及手动阀门，同时还应装有旁通阀，在出

水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有 Y 型过滤器，防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。

④、排水管的连接长度不应超过6m，尽量减少弯度，并严禁安装阀门。

⑤、盐水管路连接长度不应超过2m，一定要保持良好的密封性，否则会影响软水器的再生效果。

4、设备通水

第一步：先关闭进出水阀，打开旁通阀，将管道内的杂质冲洗干净，然后关闭旁通阀。

第二步：确认软水器电气参数与电源一致（注意：SE型再生控制器输入电压为交流12V/50Hz，所以应选用输入交流220V/50Hz，输出交流12V/50Hz的变压器），然后接通电源。手动启动再生控制器，将控制阀调整至反洗状态，缓慢地打开进水阀门至 1/4 开启处，此时可以听到空气从排水管排出的声音，待空气排净后，全部开启进水阀，将树脂内的一些杂质冲洗干净，直至排水管排出澄清水为止。

第三步：将控制阀调整至正洗位置，直至出水合格为止。

第四步：将控制阀调整至盐箱注水位置，向盐箱内注入设计用水量，然后加入固体颗粒食盐，即可进行运行调试。

四、保修说明

1．设备出厂前经技术检测室严格测试，符合出厂技术标准，完全符合使用要求。

2．本设备保修12个月，终身维护。（见保修卡说明）。