高压电源及控制系统

技 术 协 议

需方：

供方：金华佳创环保科技有限公司

0579-82582052

1.概述

# 1.概述

此设备为C锅炉大检修电除尘控制系统更新改造。

2.标准及规范

执行有关电除尘器的最新的国家标准以及行业标准：

《DL/T 514-2004电除尘器》

高压静电除尘用整流设备认定技术条件  HCRJ 011-1998

GB／T 6388-86 运输包装收发货标志
GB／T 13306-91 标牌
GB／T 13931-92 电除尘器性能测试方法
JB 4276-86 变流器 产品包装技术条件
B5845-91 高压静电除尘用整流设备试验方法
ZBK 46008.1-88 高压静电除尘用整流设备	JB/T9688-1999

3.供货范围及交货

主要的供货范围：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电源部分 （含以下内容） |  |  |  |
|  | 高压控制柜GGAJ02（JC2006） | 套 | 3 |  |
| 2 | 触摸屏低压控制柜（PLC（S7-200）） | 套 | 1 | 西门子和德力西品牌 |
|  | 振打操作箱 | 台 | 2 |  |
|  | 加热端子箱 | 台 | 1 |  |
|  | 检修照明箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高低压远程触摸屏控制器 | 套 | 1 | 台湾品牌ESP |
| 4 | 供电柜 | 台 | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |

交 货 期：交货时间为1个月，具体交货时间签合同时确定。

4.技术描述

# 4.1现场情况

电除尘电器设备大修改造，高压静电变压器不更换。

4.2设备性能描述:

高压部分：

GGAj02H高压硅整流装置结构简单、操作简易、控制灵敏度高,。采用微机控制器自动控制，效率更高,更节能。

1、高压控制系统能自动调节并提高电晕功率，通过增加电场火花频率的方式，向电场释放大量的离子，迫使粉尘荷电增加，并有效克服反电晕现象的发生，使其运行电压总是维持在逼近击穿电压的极限，保证了在任何工况条件下都能维持较高的电场强度，提高电场有效电晕功率和除尘效率。
2、完善的电流极限控制和稳流特性
       要求自控高压整流设备，在自动搜索最高运行电压时其电流不能超过容量，在负载短路时亦如此，这就意味着应具有电流极限控制特性。设备在预先设定的电流下运行时，如除尘器阻抗变化，只允许电压随之变化，不应使电流偏离设定值，这才能保证设备运行稳定。
3、高压供电装置提供以下几种供电方式：
      低闪频供电方式；
      间歇供电方式； 
      闪频跟踪供电方式；
      普通跟踪供电方式；
      峰值跟踪供电方式；
4、具备以下故障保护功能：
      短路保护、开路保护、过流保护、冲击保护、偏励磁保护、欠压保护、轻重瓦斯、油温超限保护及声光报警等。
5、留有串行RS485标准远程通讯接口与上位机进行数据通讯(供方必须负责高压控制部分与需方上位机通讯)，向主机传送运行的参数和状态设定，可通过上位机设定各种工作方式，能远程启动，远程停机，在主机停机情况下，可自动转为独立运行，并直接接受操作人员的参数设定。
6、控制柜（GGD）的表面采用静电喷塑工艺，外形美观大方，柜面平整光滑，柜子颜色为传真确认。控制柜尺寸为高2200mm宽600mm深600mm；柜外壳和隔板钢板采用国产冷轧钢板，柜子顶部设有覆盖板遮盖，以防异物，水滴落入母线间短路；柜架背面设有防止直接接触及带电件拆卸门，柜与柜之间有金属隔板，以防止事故扩大。，户内防护等级IP32。柜门及开口预加密封条，考虑控制柜内散发出的热量超过部件允许温度，柜内须采用机械通风措施。
低压部分：

1、低压控制柜控制部分采用单片机，性能稳定，运行可靠。并采用PLC（S7-200）西门子PLC控制，采用触摸彩色显示屏控制。
2、低压控制柜能实现振打等控制、状态显示和故障检测，并实现阴、阳极振打的时间程序控制的定时控制。
3、通过合理的编程,使各电场的阴、阳极振打满足理想的时序关系,设定最佳的振打周期，周期可调。
4、控制器面板可显示振打方式及状态，振打周期，振打时间及故障显示及报警等。
5、振打各操作开关设手动、自动、停止三种控制方式。
6、供方须负责控制器与远程触摸屏控制器，能远程启动、远程停机，接受显示控制器每个电场的一次二次电压电流的显示。

电气部分：

甲方提供二路三相四线制电源接至供电柜，其余配电由乙方自行解决。

设备间连接电缆由甲方提供(不包括高、低压控制柜之间电缆)，由乙方书面提出电缆型号及规格要求。

# 4.4   接地母线（PE）应满足于开关柜的整个长度。

接地母线的尺寸应根据设计要求选择。

对于外部接地系统应采用钢导体，其接地母线提供时应有连接用的孔（至少两个）。

# 远程控制器

# 显示每个电场一次和二次数据，并可控制开停机，

# 具备控制低压控制柜开停机，屏显示控制状态。

6、售后服务

1、产品质量实行三包：包修、包换、包退（按国家产品三包规定）

2、无偿为用户提供人员培训服务。

3、设备由于厂方设计和制造质量的问题，由制造厂无偿修理或更换零部件，保证正常运转。

4、在设备安装、调试期间，及时派有经验的技术人员到现场指导安装调试，并负责处理设备制造质量问题，由此引起的费用由厂家负担。

5、在质量保证期满后，乙方无偿提供产品的技术咨询。并负责产品的终身维修，并以优惠价格提供备品备件。

6乙方应为用户提供全天侯、全方位服务，若来电或来函，保证12小时内作出答复或48小时内赶赴现场。

7、包装和运输

1包装合理，有足够的措施防止在运输、储存过程中发生可能的损坏，并便于装卸。注意防锈蚀、防尘、防水。

2乙方将产品运至甲方指定的地点,并经甲方最后一次对产品的外观、数量、尺寸及其性能验收结束后方可认为是最终接收完毕。

8、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

9、本协议作为合同的附件,与合同具有同等的法律效力。甲、乙双方签字盖章后生效。

本技术协议一式  肆  份，供、甲乙双方各执 贰 份，双方签章后生效，与合同具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：兰州三热机电设备有限公司

代表签字：                           代表签字：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

日期：                               日期：