# 一、电气连接示意图

# 二、操作说明

## 5.1、开机画面

控制器上电后，若参数校验成功则系统显示7秒的倒计时，PV区前2秒显示“V100”以后显示“A14”,SV区显示倒计时；若参数校验失败则PV区显示“Err”，SV区显示“----”，此时按下<<SET>>键，输入密码【4561】即可初始化参数，SV区显示初始化结果【god】或【Err】，之后重新上电即可正常运行。若在倒计时期间没有按<<SET>>键，之后主程序开始工作。

## 5.2、参数设置

### 5.2.1、厂家参数设置

在倒计时期间，按下<<SET>>键，输入密码【4561】即可进入参数设置画面，进入之后PV

区显示“F00”（即项目的序号），按下<<UP>>、<<DOWN>> 来选择其他项目，按下<<COMP1>>进

入对应项的值进行修改，修改完毕按<<COMP1>>保存退出，各项目说明见【五、参数设置】。

### 5.2.2、参数锁定设置

在主界面，长按下<<SET>>，进入设置温度功能锁定与否设置项，输入密码“0021”，方法见【4.2.3、密码输入】，然后按下<<SET>>进入设置界面，按下<<UP>>、<<DOWN>>修改参数，“LOCK”为锁定，“OFF”为不锁定。再次按下<<SET>>键退出。

### 5.2.3、密码输入

按下<<UP>>选择输入的密码位数，按下<<DOWN>>修改输入密码的值，设置好之后按下

<<SET>>输入密码，进入对应的界面。

## 5.3、面板指示灯

### 5.3.1、按键指示灯

※COMP1※：压机1控制指示灯，灯亮允许启动否则不允许启动，由<<COMP1>>按键控制。

※COMP2※：压机2控制指示灯，灯亮允许启动否则不允许启动，由<<COMP2>>按键控制。

※RESET※：有故障时的指示灯（闪烁显示），无故障时按下<<RESET>>可关闭。

※PUMP※： 机组运行指示灯，机组运行时此灯亮，否则灭。

※OFF※：  延时停机指示灯，延时停机时闪烁点亮。

※SET※：  参数设置指示灯，处于参数设置界面时此灯亮。

### 5.3.2、面板指示灯

#POWER#：	电源指示灯，通电后灯亮。

#RUN#：  	机组运行指示灯，非待机状态灯亮。

#ERROR#：	故障指示灯，有故障时亮。

#COMP1#：	压机1运行指示灯。

#COMP2#：	压机2运行指示灯。

# 三、参数设置

| 项目名 | 默认值（最小值～最大值） | 参数设置项说明 |
| --- | --- | --- |
| F－00 | OFF（OFF～LOCK） | 设定厂家参数设置功能锁定与否（OFF：不锁，LOCK：锁住） |
| F－01 | OFF（ON～OFF） | 相位检测常开或常闭设置（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－02 | OFF（ON～OFF） | 压缩机高压（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－03 | OFF（ON～OFF） | 压缩机低压（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－04 | OFF（ON～OFF） | 压缩机过载（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－05 | OFF（ON～OFF） | 冷冻泵水压过低（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－06 | OFF（ON～OFF） | 冷冻泵过载（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－07 | OFF（ON～OFF） | 冷却水压过低/冷却风机过热/线控开关（OFF：常开，ON：常闭）详见注1。 |
| F－08 | OFF（ON～OFF） | 冷却水泵过载/冷却风机过载（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－09 | OFF（ON～OFF） | 防冻开关（OFF：常开，ON：常闭） |
| F－10 | OFF（ON～OFF） | 冷却水压过低/线控开关切换设置项（OFF：冷却水压过低，ON：线控开关）详见注1。 |
| F－11 | 0（0～1） | 设置控制温度功能锁住与否设置项（0：不锁，1：锁住） |
| F－12 | OFF（ON～OFF） | 线控开关类型（OFF：脉冲，ON：拨动）, 详见注1。 |
| F－13 | 备用 |  |
| F－14 | 30.0℃（0℃～100.0℃） | 控制温度所能设定的最大值（仅在进入主界面后有效） |
| F－15 | 5.0℃（-28.0℃～100.0℃） | 控制温度所能设定的最小值（仅在进入主界面后有效） |
| F－16 | 0.0℃（-9.9℃～9.9℃） | 温度补偿 |
| F－17 | 4.0℃（-30.0℃～100.0℃） | 出水温度过低保护（温度<此设定值，报警） |
| F－18 | 12.0℃（-28.0℃～100.0℃） | 设定的控制温度 |
| F－19 | 1.0℃（0.0℃～100.0℃） | 控制温差（能量调节中使用） |
| F－20 | 0（0～1） | 机型选项（0:风冷，1:水冷） |
| F－21 | 2（1～2） | 压缩机个数。当设置为1时“压缩机2”按键无效 |
| F－22 | NO(NO～US) | 报警输出方式选择（NO：有故障就输出，US：消音后不输出） |
| F－23 | NO(NO～US) | 来电自启动功能使用与否设置（NO：不使用，US：使用） |
| F－24 | 0小时(0小时～255小时) | 压机单独运行切换时间，设置为0时该参数无效，非0时当压缩机单独运行时间超过设定值，且另一台压机允许开启则会切换到另一台压缩机。 |
| F－25 | 10秒（0秒～255秒） | 冷冻水泵启动后延时 |
| F－26 | 10秒（0秒～255秒） | 冷却水泵/冷却风机启动后延时 |
| F－27 | 180秒（0秒～255秒） | 压缩机防频繁启动延时 |
| F－28 | 10秒（0秒～255秒） | 水流不足故障检测延时 |
| F－29 | 2秒（0秒～255秒） | 一般故障检测延时 |
| F－30 | 2秒（0秒～255秒） | 相位故障检测延时 |
| F－31 | 5秒（0秒～255秒） | 能量调节周期（能量调节的间隔周期） |
| F－32 | 20 秒（0秒～255秒） | 机组启动后延时检测水流不足时间设置（冷冻泵启动后计时达到此段时间后才允许检测冷冻水流不足；冷却泵启动后计时达到此段时间后才允许检测冷却水流不足，两者是分开计时的） |
| F－33 | 120秒（0秒～240秒） | 低压故障检测延时（压机运行设定F-33时间后，才允许检测压机低压故障输入） |
| F－34 | 5秒（1秒～15秒） | 低压故障消抖延时 |
| F－35 | 0分（0～9999分） | 压缩机1连续运行时间 |
| F－36 | 0分（0～9999分） | 压缩机2连续运行时间 |

注1：

1.仅当F－10设置为ON时线控开关才有效。

2.当F－12设为ON（拨动）时，

F－07设为ON ：表示线控开关闭合时启动机组，断开时停止机组；

F－07设为OFF：表示线控开关断开时启动机组，闭合时停止机组；

3.当F－12设为OFF（脉冲）时，

F－07设为ON ：表示线控开关每次闭合时有效，如果处于停机则启动机组，如果处于运行则停止机组

F－07设为OFF：表示线控开关每次断开时有效，如果处于停机则启动机组，如果处于运行则停止机组

# 四、能量调节

- 开机：按“PUMP”键启动机器：开冷冻泵------ 延时 (时间可设) ------根据能量调节开冷却泵 (冷却风机)------ 延时 (时间可设：当为水冷机型且F-10设置为OFF时延时时间取F-26和(F-28+F-32)之中的最大设定时间，否则延时时间取F-26)------根据能量调节开压缩机。

- 关机：按“STOP”键停止机器： 关所有压缩机------ 延时 (时间可设) ------ 关冷却泵(冷却风机)------ 延时 (时间可设即F-26的设定值) ------关冷冻泵。

- 能量调节：a）只有1个压缩机：在升温过程中，当T>= Ts+△T时启动压缩机；在降温过程中，

当T<Ts-△T时停止压缩机。

b）有2个压缩机：在升温过程中，当T>Ts时启动1台压缩机，当T>= Ts+△T时启

动2台压缩机；在降温过程中，当T<Ts时，停一台，当T<Ts－△T时全停。

- 压机都停完后，延时了“冷却水泵/风机启动后延时”的时间，停掉冷却。

- 压缩机运行优先级控制：

①手动控制：【参数设置】的【F－33】、【F－34】项可手动设定压缩机运行的起始时间。

②自动控制：默认起始的运行时间，进入主程序后压缩机按照运行时间的长短自动选择开启或者

关闭。

③时间保存：仅在停机状态下才能保存压缩机的运行时间！

④控制逻辑：选择一台压缩机开启的条件：连续运行时间短、无故障、压机保护时间到、没有开

启。

选择一台压缩机关闭的条件：连续运行时间长、已经开启。

备注：△T为设置的控制偏差，Ts为设定的控制温度。