怎样正确选择阀门电动装置

一、阀门电动装置的分类 按电动机构的运动方式，阀门电动装置分为直行程和角行程两种。按驱动结构，阀门电动装置分为： 手动驱动; 手柄手轮式（包括通过中间齿轮减速）. 弹簧杠杆式. 电动驱动; 电磁式. 电动机式. 气动驱动; 1、隔膜式. 2、气缸式①活塞气缸式②活塞齿条式③活塞连杆式④活塞拔叉式⑤活塞螺杆式. 3、叶片式. 4、空气发动机式. 5、薄膜和棘轮组合式. 液动驱动; 液压缸式. 液压马达式. 联动驱动; 电液联动. 二、黔沪各类阀门电动装置的特点 电动装置. 优点; 1、适用性较强，不受环境温度影响2、输出转矩范围广3、控制方便，能自由地采用直流、交流、短波、脉冲等各种信号，适于放大、记忆、逻辑判断和计算等工作4、可实现超小型化5、具有机械自锁性6、安装方便7、维护检修方便. 缺点; 1、结构复杂2、机械效率低，一般只有25％～60％3、输出转速不能太低或太高4、易受电源电压、频率变化的影响. 液动装置. 优点; 1、结构简单、紧凑、体积小2、输出力大3、容易获得低速或高速，能无级变速4、能远距离自动控制5、由于液压油的黏性而效率较高，有自润滑性能和防锈性能. 缺点; 1、油温变化引起油粘度的变化2、液压元件和管道易渗漏3、陪管，维修不方便4、不适于对于信号进行各种运算. 气动装置. 优点; 1、结构简单2、气源容易获得3、能得到较高的开关速度4、可安装调速器，使开关速度按需要进行调整5、气体压缩性大，关闭时有弹性. 缺点; 1、与液动装置相比结构较大，不适于大口径高压力的阀门2、因气体有压缩性，所以速度不易均匀. 三、阀门电动装置方式的选择 阀门电动装置方式的选择依据是： 1、阀门的形式、规格与结构 2、阀门的启闭力矩（管线压力、阀门的最大压差）、推力 3、最高环境温度与流体问题 4、使用方式与使用次数 5、启闭速度与时间 6、阀杆直径、螺距、旋转方向 7、连接方式 8、动力源参数：电动的电源电压、相数、频率；气动的气源压力；液动的液压源压力 9、特殊考虑：低温、防腐、防爆、防水、防火、防辐射等

如有什么疑问，欢迎致电021-59963050.我们本着“以质量求生存，以信誉求发展，精益求精，诚信为本”的理念。黔沪真诚的欢迎广大新老顾客光顾。www.qh-v.con/www.qianhufm.com