【分集水器】产品概述

分集水器用于水路系统，分水器是将一路进水分散为几路输出的设备，而集水器则是将多路进水汇集起来再一路输出的设备。结构一般由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成。直径较大的筒体上装有人孔或手孔。材质由碳钢或不锈钢板卷制，或无缝钢管制作而成，能承受一定压力，外表面做防腐和保温处理。集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管，可将各路水汇集或者将一路水分流，筒体上装有压力表和温度计，可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口，用于清洗筒体时的污水流出。

【分集水器】产品选型及计算

1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。

2、一般可按流经筒体流速计算得出，水的流速一般取0.1m/s------1.0m/s.

3、筒体长度L根据接管的个数，直径大小，管间距来计算，

L=130+L1+L2+L3+Li+120+2h

筒体需要保温时l=d1+d2+120

筒体不需要保温时l=d1+d2+80

4、筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。

【分集水器】筒体直径、设计压力及封头壁厚

以上单位为mm，菲洛克可根据具体需求，定制各种规格的分集水器。

【分集水器】菲洛克产品特点与技术创新

1、严格按照国家标准图集《05K232分集水器分汽缸》设计制作，筒体壁厚达到要求。

2、根据实际使用情况，优化压力表及温度计接口，便于安装使用，测温准确。

3、根据各接管法兰，选用蝶阀专用法兰或者平焊法兰，确保法兰与对应阀门的匹配，法兰与阀门接触面积大，强度高，少泄露。

4、所有焊接接口均打磨光滑，出厂前压力试验超过国家标准，确保稳定运行。

5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。

6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。

【分集水器】安装使用注意事项

1、支架安装高度由工程设计人员决定，但不得超过1000mm,支架安装前应做防腐处理。

2、支架安装应满足筒体热胀冷缩的要求，应一端固定，另一端采用活动或滑动支架，确保支架工作状态下的热胀冷缩。

3、工作压力超过1.0MPa时，在分集水器筒体和压力表之间应安装阀门。压力表和阀门规格根据工艺设计选定。

【分集水器】图片