【自动加药装置】产品概述

中央空调/工业循环冷却水系统都将面临腐蚀、结垢和生物粘泥附着三大隐患，导致传热效率降低、能耗增加，设备锈蚀、管道堵塞或渗漏等一系列故障隐患，缩短设备寿命周期。目前，消除上述隐患的办法有多种，如臭氧法、超低频振动法以及化学净化法（投加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌-灭藻剂）。后者最为常用，一次性设备投入较低，但对药剂的投加有一定要求，如适量、均匀、连续或定时，否则可能达不到预期效果，或增加运行费用。实践表明：采用自动加药技术及成套设备是提高设备效率、延长使用寿命、减少运行费用、强化管理工作的有效手段。

【自动加药装置】常用方案

方案一、简单型定量自动加药装置

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEKO计量泵(可根据用户需要选配其他品牌计量泵) | 流量：1.0～20L/hr，压力0.1/0.5/0.6/0.8/1.0Mpa；加药速率可连续手动设定。 | 意大利 | 1/2台 |
| 2 | 药 箱 | PE，100L(容积根据需要定) | 苏州 | 1/2个 |

方案二、简单型定量定时自动加药装置

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEKO计量泵(可根据用户需要选配其他品牌计量泵) | 流量：1.0～20L/hr，压力0.1/0.5/0.6/0.8/1.0Mpa；加药速率可连续手动设定。 | 意大利 | 1/2台 |
| 2 | 药 箱 | PE，100L(容积根据需要定) | 苏州 | 1/2个 |
| 3 | 控制箱 | 能手动设定在每天中央空调运行高峰期定时加药。 | 苏州 | 1个 |

方案三、智能型自动加药装置

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEKO计量泵(可根据用户需要选配其他品牌计量泵) | 流量：1.0～20L/hr，压力0.1/0.5/0.6/0.8/1.0Mpa；加药速率可连续手动设定。 | 意大利 | 2台 |
| 2 | 药 箱 | PE，100L附液位下限开关。 | 苏州 | 2个 |
| 3 | 在线式电导率检测仪 | CM-330C智能电导率仪 | 待定 | 1套 |
| 4 | 补水流量计 | 电远传水表（DN80以下） | 待定 | 1个 |
| 5 | 排污阀 | 电磁阀（DN80以下） | 待定 | 1个 |
| 6 | 控制箱 | 内置西门子LOGO!及必要的电器元件 | 苏州 | 1个 |
| 7 | 西门子PLC | 西门子LOGO! | 德国 | 1个 |

【自动加药装置】工作原理

自动控制定时定量向系统加入药剂，加入药剂种类可根据不同要求选择，以达到不同处理效果。可同时加入多种不同药剂，可根据需要设置PH在线监测及电导率监测装置等。如果药剂为粉末状设备许增加搅拌溶解装置。

装置组成

（一）定量自动加药装置

用途：定量投加阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂。

配置：

(1) 计量泵SECO（意大利原装进口），(也可根据用户需要选择其他品牌计量泵)。

流量：1.0～20L/hr，压力0.1/0.5/0.6/0.8/1.0Mpa； 加药速率可连续设定。

(2) 药箱PE，60-200L（容积可扩大至500L），附液位下限开关；

(3) 定量注水-配药系统（选项）根据浓缩药液或粉剂数量设定注水量，自动注水配置药液；

(4) 搅拌机（选项）交流单相电容电机220V/50Hz；不锈钢轴、PVC或不锈钢叶轮；

根据补水流量信号按比例加药。

（二）浓缩倍数保持系统

用途：在线监测循环水电导率，连续显示水体中可溶性物质浓度变化情况。当电导率到达上限设定值（与最适浓缩倍数对应）时自动开启排污电磁阀；当电导率回复到下限设定值时关闭电磁阀，停止排污。

配置：

(1)在线式电导率检测仪1套（传感器安装在工艺管道上或流动测量池中）

(2)补水流量计：电远传水表（DN80以下）或叶轮式流量传感器（DN80以上）

(3)排污阀：电磁阀（DN80以下）或电动阀（DN80以上）

（三）控制箱

用途：实现上述子系统自动化操作，包括：

（1）按补水流量比例控制2组或3组定量加药装置；自周一至周日每天设置3段时间定时加药。

（2）自动排污

（3）药箱液位底限报警、自动停泵

（4）搅拌机运行控制（选项）

（5） 配药注水量控制（选项）

（6）‘手动-自动’操作转换

配置：

（1）可编程控制器LOGO-PLC(西门子)

（2）辅助电器

【自动加药装置】产品分类

菲洛克循环冷却水自动加药系统主要包括两部分：其一，自动投加适量的阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂；其二，自动保持适宜的浓缩倍数或循环水电导率。

1、FLK-A型

功能：①加药泵可工作在手动/自动两种运行模式。运行在“自动”模式时，由可编程时间控制器设定加药泵每天的运行时间段；运行在“手动”模式时，由操作人员按启动/停止按钮；②加药泵为半自动操作计量泵。设定加药速度后即自行以恒定速率加药；③药箱内药剂液位低达下限时，自动停泵和发出声光报警信号。

2、FLK-B型

功能：有些用户要求带有搅拌机，故在FLK-A型基础上增加搅拌机及其控制器。

3、FLK-C型

功能：药液多为浓缩型或粉剂，必须注入适当水量稀释或溶解粉剂。配置同FLK-B型，增加配药用远传水表、注水电磁阀和控制电器。加入浓缩药液或粉剂后，按照设定的水流量值自动注入自来水，直至达到设定值时停止注水；与此同时自动开动搅拌机工作。

4、FLK-D型

功能：①在线监测循环水体的电导率，间接反映“浓缩倍数”（循环电导率/补充水电导率）。当电导率达到上限值时，自动开启排污阀和充水阀；当电导率恢复到下限设定值时，自动关闭排污阀和补充水阀。②其他功能同FLK-B型。

5、FLK-E型（集中操作型，PLC控制）

适用于多套空调机组集中控制，控制柜操作盘上印有模拟控制流程图.根据用户实际需求可增加测量补充水电导率仪1台，冷却塔进、出口温度变送器各1台，集水池液位计1台以及pH计、浊度计、余氯分析仪等。

【自动加药装置】图片