总   则

1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理，保证污水处理安全正常运行，达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的，制定本规程。

2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1一般要求

1.1运行管理要求

1.运行管理人员必须熟悉本站处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。

2.操作人员必须了解本厂处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。

3.应有工艺系统网络图、安全操作规程等，并应示于明显部位。

4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。

5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。

6.操作人员发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门。

7.各种机械设备应保持清洁，无漏水、漏气等。

8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。

9.根据不同机电设备要求，应定时检查，添加或更换润滑油或润滑脂。

1.2安全操作要求

1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，并考试合格后方可上岗。

2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。

3.电源电压大于或小于额定电压5%时，不宜启动电机。

4.操作人员在启闭电器开关时，应按电工操作规程进行。

5.各种设备维修时必须断电，并应在开关处悬挂维修标牌后，方可操作。

6.雨天或冰雪天气，操作人员在构筑物上巡视或操作时，应注意防滑。

7.清理机电设备及周围环境卫生进，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品，做好安全防范工作。

9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。

10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

1.3维护保养要求

1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理，并及时更换被损坏的照明设备。

3.应经常检查和紧固各种设备连接件，定期更换联轴器的易损件。

4.各种管道阀门应定期做启闭试验。

5.应定期检查、清扫电器控制柜，并测试其各种技术性能。

6.应定期检查闸阀的限位开关。

7.应定期检查机封或油封的密封情况，进行必要的处理。并根据需要填加或更换机封、润滑油、润滑脂。

8.凡设有钢丝绳的装置，绳的磨损量大于原直径10%，或其中的一股已经断裂时，必须更换。

9.各种机械设备除应做好日常维护保养外，还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修。

10.检修各类机械设备时，应根据设备的要求，必须保证其同轴度、静平衡等技术要求。

11.不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂、实验室废水及其它杂物丢入污水处理设施内。

12.维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。

13.建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防部门的规定。

14.应定期检查和更换消防设施等防护用品。

各系统操作规程

- 首先配置药剂

- 氯化钙溶液的配置,具体配置见后.

- 氢氧化钠溶液的配置,具体配置见后.

- 聚合氯化铝溶液的配置,具体配置见后.

- 硫酸溶液的配置,具体配置见后.

- 设备的开启

- 检查废水提升泵1.2的进出口阀门;如使用1号泵,则打开1号泵进出口阀门,关闭2号泵进出口阀门(确认调节池水位及pH值,如水位太低则不宜启动水泵;如pH值太低则投加液碱,调节至6-8);

- 开启综合废水原水泵将污水打入旋流混凝反应器，流量3 m3/h。

- 开启氯化钙加药阀，通过开启阀门调整氯化钙（10 %水溶液）的投加量，流量150-250ml/h。

4.开启氢氧化钠加药泵，通过开启阀门调整氢氧化钠（5 %水溶液）的投加量，流量200-300ml/h(以旋流混凝反应器出口pH为9-9.5为宜)。

5.视初级沉淀效果，开启PAC加药泵，通过开启阀门调整PAC（0.1‰水溶液）的投加量，流量50-100ml/min初沉淀器定时排渣（3小时排泥20cm），泥渣进污泥池；。

6.察看斜管沉淀器反应区的PH的数值，通过控制硫酸的浓度和投加量以满足运行pH参数为8-9,巡视斜管沉淀器混凝情况，观察沉淀效果，溢流堰出水色度及悬浮物多少；沉淀器定时排渣（4小时排泥20cm），泥渣进污泥池；上清液自流进入砂滤器、炭滤器后外排。

7.废水自流进入过滤器，水中细小的悬浮物被石英砂截留，经过过滤的废水自流入吸附器。

8.出水经过吸附器进一步去除剩余的金属离子和有机物，确保达标排放。

9.每天运行后对过滤吸附器用自来水进行反洗，反洗出水自流入污泥池。

10.砂滤器的反洗方法:打开反洗泵的进出口阀门,启动反洗泵3-5分钟(启动前确认排放池水位)。

三.药液配置操作规程

1、开机前检查：

1）检查所有管道、阀门处于正常工作状态。

2）检查各加药设备的剂量泵、搅拌器处于正常工作状态。

3）检查电气设备处于正常工作状体。

2、各种药剂的配比和投加方式：

分别叙述如下：

1）氯化钙溶液——用于去除废水中的磷。

配药方式：按重量浓度的5%-10%配置。

投加量：按出水的要求控制。

投加方式：可用专门配置的加药装置，剂量泵投加，也可在池内直接投加。

2）氢氧化钠——用于调节水质的PH值。

配药方式：按重量浓度的5%-10%配置。

投加量：按PH值得要求控制。

投加方式：可用专门配置的加药装置，剂量泵投加，也可在池内直接投加。

3）混凝剂——用于混凝装置的加药。

药剂名称：聚合氯化铝（PAC）。

配药方式：按重量浓度的5%-10%配置,

投加量：按沉淀效果确定投加量。

投加方式：用专门配置的加药装置，泵投加。

4）稀硫酸——用于调节水质的PH值。

配药方式：按体积浓度的30%-40%配置（注必须先在溶药桶中加自来水，后加浓硫酸）。

投加量：按PH值得要求控制。

投加方式：可用专门配置的加药装置，剂量泵投加。

3、注意事项

1）各种药剂必须分别存放，防止受潮。

2）加药设备定期检查，并定期排出加药罐中的杂物。

3）定期检查搅拌器的润滑情况，三个月进行一次检修。

环境保护管理制度

为了进一步加强环境保护管理，确保所有污水经处理达标后排放，特制订该制度，希望严格执行。

一、操作人员要认真学习贯彻执行有关环保法律、法规，认真学习业务知识，要有很强的环境保护责任感。

二、严格按照操作规程执行，认真总结操作经验，确保废水处理稳定达标。

三、对设施中的设备性能、作用要十分清楚，并按说明书要求做好设备的保养和维护，一旦出现故障及时修理，并做好记录。

四、对设施中的设备、管道、动力等做好防腐、防冻措施，确保使用寿命。

五、认真填写好运行记录，保证各项台帐的完整与真实。

六、对废水处理站日常所需药剂、化工原料及维护用品等要提前申请，保证污水处理的正常运行。

七、每天定期对水质进行化验，必要时将工艺流程作部分调整，确保处理达标。

八、保持污水处理站的清洁卫生，注意安全。

九、对污水处理人员进行考核，发生一次事故给予相应的经济、行政处罚。