ST4L2A .TST440G轨道双位置继电器

说

明

书

天京电力科技有限公司

Day, Tokyo electric power technology co., LTD

重  要  提  示

感谢您使用天京电力科技有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示：

- 本说明书仅适用于ST4L2A. TST440G轨道双位置继电器。

- 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料，请以随机资料为准。

- 为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

- 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

- 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。

# 前言

使用产品前，请仔细阅读本章节！

本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时，本章内容必须全部阅读且充分理解。忽略说明书中相关警示说明，因不当操作造成的任何损害，我公司不承担相应负责。

在对本装置做任何操作前，相关专业人员必须仔细阅读本说明书，熟悉操作相关内容。

- 操作指导及警告

本手册中将会用到以下指示标记和标准定义：

危险!	意味着如果安全预防措施被忽视，则会导致人员死亡, 严重的人身伤害，或严重的设备损坏。

警告!	意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致人员死亡, 严重的人身伤害，或严重的设备损坏。

警示!意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏本条特别适用于对装置的损坏及可能对被保护设备的损坏。

警告！

为增强或修改现有功能，产品可能升级，请确认此版本的使用手册和您手中的产品兼容。

警告！

电气设备在运行时，这些装置的某些部件可能带有高压。不正确的操作可能导致严重的人身伤害或设备损坏。

只有具备资质的合格专业工作人员才允许对装置或在装置临近工作。工作人员需熟知本手册中所提到的注意事项和工作流程，以及安全规定。

特别注意，一些通用的工作于高压带电设备的工作规则必须遵守。如果不遵守可能导致严重的人身伤亡或设备损坏。

警告！

- 曝露端子

在装置带电时不要触碰曝露的端子等，因为可能会产生危险的高电压。

- 残余电压

在装置电源关闭后，直流回路中仍然可能存在危险的电压。这些电压需在数秒钟后才会消失。

警示！

- 运行环境

该装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中，而且运行环境不能存在不正常的震动。

额定值

在接入直流电压、直流电流等回路时，请确认他们符合装置的额定参数。

- 外部回路

当把装置输出的接点连接到外部回路时，须仔细检查所用的外部电源电压，以防止所连接的回路过热。

- 连接电缆

仔细处理连接的电缆避免施加过大的外力。

继电器盒主要特点为

ST4L2A .TST440G轨道双位置继电器

### 直流电源

| 采用标准 | GB/T 17626.29-2006（idt IEC 61000-4-29:2000） |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24VDC~250VDC（具体参见型号说明，电流型继电器除外） |
| 输入范围 | 80%~120%额定电压 |
| 纹波 | ≤额定电压的15% |
| 额定功耗 | 参见型号说明 |

## 机械结构

| 机械尺寸（长×宽×高） | 108mm×78mm×49.4mm（高度包含安装卡扣） |
| --- | --- |
| 安装方式 | 轨道安装 |
| 颜色 | 绿色 |
| 装置重量 | 约0.5千克 |
| 污染等级 | 二级 |
| 防护等级 | IP30 （GB 4208-2008） |

## 环境条件参数

| 遵循标准 | GB/T 14047-1993（idt IEC 60225-1:2007） |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -40°C~+85°C |
| 贮存温度范围 | -40°C~+85°C |
| 运输温度范围 | -40°C~+85°C |
| 相对湿度 | 5%~95%, 设备内部不凝露，不结冰 |

### 环境试验

| 低温试验 | GB/T 2423.1-2008，低温-40°C下16小时 |
| --- | --- |
| 高温试验 | GB/T 2423.2-2008，高温+85°C下16小时 |
| 交变湿热试验 | GB/T 2423.4-2008高温55°C，低温25°C，相对湿度95%，试验时间 (12h+12h)的两个循环 |

### 机械试验

| 振动试验 | GB/T 15153.2-2000，Cm级 |
| --- | --- |
| 冲击试验 | GB/T 15153.2-2000，Cm级 |
| 碰撞试验 | GB/T 15153.2-2000，Cm级 |

### 电气绝缘试验

| 绝缘电压 | GB 14598.27-2008，2kV，50Hz，1分钟 |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 | GB 14598.3-2006，>100MΩ在500VDC条件下 |
| 冲击电压 | GB 14598.3-2006，5kV |
| 过电压类别 | GB 14598.3-2006，类别III |

ST4L2A系列继电器的参数如表4.2-7所示。

表 4.2-1 ST4L2A . TST440G系列继电器参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 110VDC、125VDC、220VDC |  |
| 接点类型 | 空接点，保持接点，包含1组磁保持继电器、输出8个常开接点。 |  |
| 额定功耗 | 小于2.5W |  |
| 启动电压 | 小于80%Un |  |
| 接点最高工作电压 | 380VAC 250VDC |  |
| 开触点耐压 | 1200V RMS，1min |  |
| 连续载流能力 | 8A@380VAC 8A@250VDC |  |
| 冲击过流能力 | 10A@3s 20A@0.5s |  |
| 置位时间 | <10ms |  |
| 复位时间 | <10ms |  |
| 断弧能力（L/R=40ms） | 0.7A@48VDC 0.3A@110VDC 0.2A@220VDC |  |

#### ST4L2A . TST440G系列继电器原理图

ST4L2A.TST440G.双位置接线图

1.3.4双位置继电器合闸说明

双位置继电器的输入侧共使用了20个端子.一边10个端子.  1为正级10为负级.  1和10也是双位置合闸电源输入端.  当1和10输入DC220V出口继电器动作，输出触点的状态发生转换.  不要在输入220V电源. 触点是长期在吸合状态。

1.3.4双位置继电器分闸说明

11是正级20负级  11和20是双位置分闸电源输入端. 当你须要分闸是. 11和20输入DC220V电压.  触点为复归原来位置. 分闸后无须在输入DC220V电源.。

本产品采用曰本松下ST系列产品  触点长期负载8A AC.  3A DC   交流AC380V   直流 DC250 V.

- 采用模块设计.安装，轨道结构简单、使用方便。

结构统一、原理标识清晰。

- 类型、型号齐全，满足了绝大多数的应用需要。

- 双位置继电器盒满足较长延时、较大启动功率的应用要求。

- 符合一些特定应用场合。