一、油水分离器正常运行

1、关闭设备上所有阀门

2、打开①④⑤⑨号阀门，启动罗杆泵进自来水，直至排油管有水溢出，关闭⑨号阀门，同时关闭罗杆泵，这时油水分离器内都是自来水，来浸泡里面的滤芯和吸油毡（大约浸泡4-8小时）。

3、经过4-8小时的浸泡可以开始运行，打开罗杆泵，同时打开⑿号出水阀门，再慢慢打开②号进污水阀门，同时慢慢关闭①号进自来水阀，直至完全打开②号进污水阀，完全关闭①号进自来水阀，这时设备开始正常运行。

二、设备的反冲洗

设备运行一段时间后，出水不合格，那么就要对设备进行冲洗。

1、冲洗前级过滤

关闭②④⑤阀门，打开①③⑥阀门，启动罗杆泵，这时由自来水在给前级过滤冲洗，大约冲洗5-10分钟。

2、油水分离器本体设备的冲洗

关闭②④⑥⑿阀门，打开①③⑤⑦⑧号阀门，启动罗杆泵，这时由自来水在给油水分离器本体设备冲洗（大约冲洗10-15分钟）设备冲洗完成后以正常运行的程序。

三、设备运行一个工作日打开排油阀门⑨号，⑩号排油阀工作一周排油一次，⑾号排油阀工作一月排一次，具体排油周期可按照工作运行的出水水质自行调剂。