差压压力变送器产品简介：

DP3351系列差压变送器是采用国外应用最广泛，技术最成熟的电容式传感器芯体，并引进国外先进技术和设备生产的新型变送器。

针对国内外不同用户的要求，PTP210差压变送器可通过就地按钮在现场调零或重新标定量程，也可以通过手操器或通讯软件实现无源标定和数据组态。

差压压力变送器测量对象：

液体、气体、蒸汽

差压压力变送器产品用途：

★    管道差压测量

★    工业过程压力检测

★    贮罐压力和液位测量

★    与节流装置配套，提供精确的流量测量和控制

差压压力变送器应用行业：

石油、石化、化工、电力、纸浆、造纸、城市煤气、 钢厂、陶瓷、供暖、机械、陶瓷、造船、有色金属、实验室

差压压力变送器技术指标：

| 供电电源 | 范围：12~45VDC 标准：24VDC |
| --- | --- |
| 输出信号 | 二线制4~20mA，带HART协议通讯 可编程设定线性或平方根输出 |
| 测量精度 | ±0.1%、±0.2%、±0.5%可选 |
| 稳定性 | 12个月，±0.2%F.S，在温度为28℃以内，静压最大为6.9MPa，量程1：10条件下 |
| 环境温度 | -20℃～+80℃（-4℉～+176℉） |
| 接液温度 | -20℃～+80℃（-4℉～+176℉） |
| 相对湿度 | (5～100)%RH@40℃（104℉) |
| 电气接口 | 电缆穿线孔M20×1.5或NPT1/2 |
| 引压连接 | 引压孔1/4NPT内锥管螺纹 引压螺钉：M10 ×1.5，间距41.3mm |
| 排气/排液阀 | 壳体：低铜铝合金 排气/排液阀：SUS316 过程接头：SUS304 |
| 传感器灌充液 | 硅油、氟油 |
| 安装位置影响 | 零点最多影响250Pa，可修正掉，无量程影响 |
| 物理性能 | 重量：约3.5kg（标准配置，不带安装附件） 高度：190mm |