阀门在安装的时候用户不仅要了解它的安装方法，因为阀门在安装的时候防护也是很重要的。如果在安装的时候不注意是很容易造成阀门的损坏或者泄漏，这样就会造成很多的麻烦。那么在安装阀门的时候要怎样防护呢？黔沪电动阀门具体介绍一下安装阀门的防护措施吧。 
止回阀的防护设施 
为了防止止回阀泄露或者失效后介质倒流，引起产品质量下降，造成事故等不良后果，止回阀前后设置一个或两个切断阀。如果设置两个切断阀，可便于止回阀拆卸下来维修。 
安全阀的防护设施 
安装方法前后一般不设置隔断阀，只有在个别的情况下，才能用到。如介质力含有固体颗粒，影响到安全阀起跳后不能关严时，要在安全阀前后安装一只带铅封的闸阀，闸阀应该在全开的状态，闸阀和安全阀直接装设一只通往大气的DN20的检查阀。 
当安抚泄放的腊等介质在常温下为固体状态时，或者减压气化而使轻质液态等介质温度低于0摄氏度时，安全阀需要蒸汽伴热。用于腐蚀性介质的安全阀，视阀门的耐腐蚀性能，考虑在阀进口处加耐腐蚀的防爆膜。气体安全阀一般按其通径设置一个旁路阀，作为手动放空用。 
减压阀的防护设施 
减压阀安装设施一般有三种形式。减压阀前后装有压力表，方便观察阀前和阀后的压力。阀后还有装有全封闭式的安全阀，以防减压阀失效后，阀后压力超过正常的压力时起跳，包含阀后系统。泄水管装在阀前切断阀前面，主要是排水河冲洗作用，有的采用疏水阀。旁通管主要作用是当减压阀出现故障后，关闭减压阀前后的切断阀，打开旁通阀，用手工调节流量，起到临时流通作用，以便检修减压阀或更换减压阀。 
疏水阀的防护设施 
疏水阀边上带有旁通管和不带旁通管两种，有凝结水回收和凝结水不回收支付，排水量达以及其他特殊要求的疏水阀，可采用并联形式安装设施。 
带旁通阀的疏水阀，其主要作用在管道开始运行时，用来排放大量的凝结水。检修疏水阀时，用旁通管排放凝结水是不适当的，这样会使蒸汽窜入回水系统。一般情况下，可不装旁通管。只有对加热温度有严格要求，连续生产的用热设备才装旁通管。