软化水设备选型攻略

企业需要软化水设备在选型时可以认真看看下面的文字

全自动软水器/软化水设备怎样选型

只要您了解并提供给我们技术部以下参数，就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软水器/软化水设备了。

1．首先您要提供所需要使用软化水的系统是：采暖？冷却补水？工艺用水？蒸汽锅炉？钢铁冶炼行业？化工制药行业？

2．系统用水时间：既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/

用户是否需要连续供水？若需要则选择单阀双罐或双控双床系列，否则可选单阀单罐系统。

3．源水总硬度？：水源是市政自来水？地下水？地表水源（江,河,湖水）您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软水器来说水硬度高，其周期制水量必然要少， 由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现，应加大树脂体积，这意味着选用加大型号的软水器/软化水设备。

如果您不了解所用水源的水质情况，您可以委托给我公司的分析实验室，我们提供免费的常规水质分析。

4．所需的软水单位流量（吨/小时）。这由用户设备的性质和要求决定，以此选定标准型号的全自动软水器/软化水设备；

5．周期制水量的设定

在全自动软水器/软化水设备型号设定之后，根据原水硬度，所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量（吨）。

软化水设备选型步骤：

第一步  收集原始参数

水源资料：江河水、湖泊水、海水、城市自来水、地下水。

水质资料：钙、镁、铁、钾、钠、碳酸根、重碳酸根、氯、氯气、氧、悬浮物、有机物等。

软水用途：锅炉、反渗透、工业用水、生活用水。

出水水质：出水硬度要求。

出水水量：每小时最大产水量、一天总出水量、一天连续运行时间。

工作环境：进水温度、进水压力、后置设备、场地面积。

第二步  确定系统方案

启动再生的方式：时间型、流量型。

时间型：适用于产水量较小（一般2t/h以下）、且一天运行时间不小于12小时。

流量型：适用于各种不同的运行工况，且比时间型省盐、省水。

选用流量型其软化水设备交换能力应至少满足六小时的出水要求。

确定再生盐耗及树脂装载量

根据原水水质及出水要求查树脂资料来确定再生盐耗。

根据再生盐耗来确定树脂交换能力。

确定交换罐数量、运行方式（单罐运行、一用一备或多用一备、双罐或多罐同时运行先后再生）、运行流速。

第三步  交换器计算

确定交换器直径、确定交换器高度、确定反洗流量孔板、确定射流器、确定盐箱注水量、确定盐箱注水孔板、确定再生个阶段时间。