海福德罗茨风机技术数据和结构特点

3.1   机组布置：鼓风机＋电机（机组为单层布置）

3.2.  机组的结构特点

3.2.1 形式：三叶罗茨鼓风机

3.2.2 驱动机形式：三相异步电机。防护等级IP54，绝缘等级F。

3.2.3 转子：叶轮超速试验转速为1.15倍的工作转速

3.2.4★气密封装置：采用非接触式迷宫密封或组合式密封（专利技术），使高压气体的泄漏减至最小。

3.2.5★油密封装置：润滑油的密封均采用骨架式橡胶油封，安装在左、右墙板

上的轴承座内，数量为每台四件；安装在主动轴承盖内，数量为每台一件。上述油封使轴承油箱和齿轮油箱内的润滑油不向机壳内腔和鼓风机外部泄漏，从而保证了鼓风机输送介质中不含油。

3.2.6轴承形式：深沟球轴承

3.2.7★齿轮采用直齿面，材料采用优质合金结构钢，经渗碳淬火后，磨削加工，精度高，使用寿命长，机械噪音更低。

3.2.8鼓风机的进口和出口带有对应的大小法兰、螺栓、螺母、垫片

3.3   技术性能要求

3.3.1 所有罗茨风机均配带底座，将罗茨风机和电机组装在同一底座上。

3.3.2鼓风机带有底座，包括地脚螺栓。

3.4   技术性能要求

3.4.1 所有罗茨风机均配带底盘（座），将罗茨风机和电机组装在同一底

3.4.2 采用三叶轮及带螺旋线形的箱体，2根平行的轴上设有三叶形叶轮，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙，各支叶轮始终由同步直齿轮保持正确的相位，不会出现相互碰触现象。

3.4.3叶轮为球墨铸铁QT500、轴为45号优质碳素钢。叶轮型线为复合型，运转时泄漏更少。轴在冷状态时，叶轮内径过盈0.04mm再经加热后，经液压装置缓慢的压到固位置，再经本厂专利技术锁紧。在高速运转时轴与叶轮间保持着过盈0.01mm,使叶轴在高速运转时不松动。

3.4.4 ★鼓风机同步齿轮采用直齿轮结构，传动平稳，浸油润滑，噪声更低。

3.4.5 鼓风机一端轴承采用飞溅润滑，另一端轴承采用黄油润滑。

3.4.6 罗茨鼓风机冷却方式为水冷却，传动方式为直联传动，风机为单级风机。

3.4.7 防爆电动机与鼓风机的机构特征、工作条件、环境条件相适应，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54，380V，50Hz。

3.4.8 ★本机组可远距离操作，在规定的运行范围限额内，也可设计成连续无人值班运行。

3.4.9 润滑油规格

齿轮润滑油牌号：N220

轴承润滑油牌号：锂基润滑脂　ZL-3

3．5  其它配套件

3.5.1 空气滤清器：为气体过滤器，使进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用Q235钢制造。

3.5.2 进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻、阻力小、消声效果好。消声器由Q235钢制造。

3.5.3 出口消音器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由Q235钢制造。

3.5.4 安全阀：系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，安全阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电动机过载。

3.5.5 止回阀：用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，发生故障，同时防止系统灰尘倒流。阀体为铸铁制造。

3.5.6 弹性接头：由橡胶钢骨架压合而成，有良好的减震和隔音效果。

3.5.7 减震垫：应提供减震垫，能起到良好减震效果。

3.5.8 压力表：为每台鼓风机提供一个排气压力表，安装在排气管上。