富莱克FLECK3900说明书,富莱克软水阀,富莱克控制阀,富莱克阀维修,富莱克阀配件,水处理配件,水处理维修

目　　　　　　　录

一、 产品概述
二、 工作流程图
三、 设备的系统说明
四、 设备的安装和运行
五、 设备安装示意图
六、 流量型控制器调试步骤
七、 流量型控制器组成部分
八、 故障排除
产品概述
       全自动软水器采用两种再生控制系统，分为流量型和时间型。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间）。由于全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠，使之在软化水处理方面处于国际领先地位。软水器可选微电脑控制，使其操作更加简便，管理更容易。
　 全自动软水器广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业，该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点，将给客户带来最佳的经济运行工况。
工作压力：0.2Mpa-0.6Mpa
工作温度：2-50℃
进水硬度：≤8mmol/L
出水硬度：≤0.03mmol/L
使用电源：220V/50HZ
布置形式：单罐或多罐并联
再生方式：顺流再生、可选逆流再生
操作程序：自动程序控制
使用树脂：强酸性阳离子交换树脂

　　我公司将为用户提供完善的技术服务
FLECK阀的特点：
活塞式阀芯不但水力学性能超群，且坚固耐磨、耐腐蚀。 整套装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作，配以微电脑调控系统，安全可靠，故障率低、科学化管理程度明显提高。微控器还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能，使之保持运行的最佳点。
　　不用专设制盐系统
该装置在集控阀伺中巧妙的设计了靠进水压为动力的自吸式喷射器，按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个PE材质再生箱，内置过滤搁板、净液槽并配有小巧液位控制器的再生箱即可。省去了盐池、盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置，也省去了专用水处理间的额外投资。
结构紧凑、占地少
整套装置设计合理、配置精巧、重量轻，可在一般平整的水泥地面上组装。不必专用地基。配件标准化的组装，只需 1-2 天即可调试、培训、产水竣工投产。
　操作简便、易于管理
只要设备的初始数据设定正确，系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对控制屏进行日常的监测外，全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员，经过必要的讲解很快就能上手，独立看管。所有用户几乎都未设专岗，而由司炉工代管。

离子交换原理
1. 反应过程
全自动软水器是运用离子交换的原理，用软水器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子，使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备，水质软化的反应方程式为：（其中以R代表树脂本体）
2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+　　　　　　　　 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+
吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理，可重新转化为钠型而恢复其交换能力，这一再生过程的反应式为：
R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2　　　　　　　R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2
上述正向和反向离子交换的反复进行，就可使软化水持续不断地产生。

2. 软化工作流程
FLECK全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动，软水器的工作过程，一般由下列几个步骤循环组成：
A. 运 行（工作）
原水在一定的压力、流量下，通过控制器，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+，Fe2+……等）进行交换，使容器出水的Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求，实现了硬水的软化。

B． 反 洗
树脂失效后，在进行再生之前，先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触；一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出，从而使交换器的水流阻力不会越来越大。 

C． 再生吸盐
再生用盐液在一定浓度、流量下，流经失效的树脂层，使其恢复原有的交换能力。

D． 置 换（慢速清洗）
在再生液进完后，交换器内尚有未参与再生交换的盐液，采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗（慢速清洗），以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。

E．正洗（快速清洗）
目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常流速清洗至出水合格为止。

F． 再生箱注水
向再生箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。为保证盐箱中的盐液浓度能达到饱和，首先必须保证溶液时间不小于8小时，其次是必须保证盐箱中有足够的盐量。

注意：
以上工作程序是针对顺流再生方式而言，若采用逆流再生，则程序为：运行—再生—置换—反洗—盐箱注水。软水器的再生方式一般采用顺流再生。

软水器工作系统说明　　　　　　　　　　　　　　 
系统4
单流量计程序控制，即时或延时再生系统。
延时再生：单罐、单流量计系统。当流量计回零时，装置仍保持在供水服务状态，直至2AM装置将自动启动再生。
即时再生；单罐、单流量计。当流量计回零时，装置立即还原再生。

系统5
两流量计互锁程序控制系统。
两罐两流量计互锁系统。两罐同时供水服务，当两流量计中一个回零时，此罐开始再生。另一罐仍保持供水服务，直至回零后，再等第一罐再生完毕（即使这一罐流量计也回零），这一罐才开始再生。当用水需求量大时可多个系统并联工作。

系统6
单流量计先后再生控制系统
两罐、单流量计。两罐同时供水工作，当流量计回零时，主罐开始再生。一旦主罐返回服务供水状态，副罐开始再生。当用水需求量大时还可多个系统并联工作。


系统7
单流量计交替再生控制系统
两罐、单流量计，交替工作，交替再生系统，一罐供水服务，另一罐备用。当流量计回零后，供水服务开始再生，备用罐开始供水服务，循环往复，一备一用。当用水需求量大时可多个系统并联工作。
系统8
单流量计多罐互锁，主副程序延时控制系统。
两罐同时供水服务，一罐备用。当流量计达到设定值时，延时控制系统自动错开工作中的一罐再生，同时备用罐进入供水服务，至第一罐再生完毕。延时控制系统给出二罐再生指令，循环往复。当用水需求量大时可多个系统并联工作。

　　　　　　　　　　　　　　　安装及运行　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 安装位置要求
A. 软水器应安装在牢固的水泥平台上，附近应设有排水管道。
B. 再生储盐罐的安放应尽量靠近树脂罐，并尽量缩短吸盐管的长度。
C. 环境温度不能低于2℃或高于50℃。
D. 软水器与加热设备相连时，应距热源3米以上，出水管必须安装单向阀。
E. 绝对禁止靠近酸性液体或气体。
F. 设备安装应留有合适的操作及检修空间。

2. 管道的连接
A. 管道系统的连接应符合“给排水管道施工标准。”
B. 按照控制口径连接进、出水管。
C. 进、出水管应装有手动阀门，出水管之间应安装旁通阀门，一则便于排出安装焊接过程中的残余物，以免造成控制器内部零件损坏；二则方便检修。
D. 出水口应安装取样阀，进水管道建议安装Y型过滤器。
E. 尽量缩短排水管的长度（<6米），并不得安装各类阀门，在安装过程中只可采用聚四氟乙烯胶带密封。
F. 排水管与排水道水面之间必须保持一定的空间，以避免产生虹吸现象。
G. 各管道之间必须设独立的支架，不允许将管道的重力、应力传给控制阀。

3. 电器连接
A. 所有电器连接必须遵守电气施工规范。
B. 确认控制器的电器参数与电源一致。
C. 有独立的电源插座。
4. 布水器及中心管的安装
A. 用PVC胶将中心管与布水器座粘接在一起。
B. 将粘接后的中心管插入树脂罐。
C. 将布水器支管拧紧在布水器座上。
D. 布水器安装完成后，中心管应垂直立于交换罐中央，然后将高于罐口平面以上的PVC管裁去。
E装填前应将中心管（带布水器）放入树脂罐中央。（此时应用胶带封住中心管口，防止树脂进入中心管）。
F将树脂沿中心管周围空隙投入树脂罐，并使之在罐底铺平。
G将树脂按照规定的装填量沿中心管周围投入树脂罐。
H上述操作应使中心管始终保持在树脂罐的中央位置
I取下中心管的封口胶带，将中心管上部及树脂罐端面擦干净，控制器密封处涂上硅油。
J将上布水器按图示装入控制器。
K将控制器的承插口对正中心管，小心的顺时针方向转动控制阀，直至控制阀庭紧在罐体接口上。
注意：
安装控制阀过程中，一定要确保中心管插入阀体。
5 设备试运行
A冲洗管道。
在新系统投入运行前，关闭进、出口阀，打开旁通阀冲洗管道，防止管道内杂质污染树脂，损坏控制器。进水过滤器要根据进水水质或压力定期清洗。
B软化罐进水、排气。
（对于流量控制型，需将流量计上软轴拖开）关闭旁通阀，打开出口阀，然后缓慢的打开进水阀门至1/4开度（此时应避免阀门开启过快，否则将会导致树脂的流失），此时可以听到空气从排水管排出的声音。
C待空气排净后，全部开启进水阀。　　
D向再生剂箱内加入不含碘的大粒食盐，用桶或水管向盐箱内加入再生一罐所需饱和盐量的水（仅在设备初次投入运行时操作）。
E. 接通电源后，手动启动再生一次，检查各程序工作是否正常。
F. 再生完成后，从取样阀放取水样进行水质分析，合格后即可投入使用。
5. 流量型控制器组成部分




　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　设置与调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　流量控制再生型　　　　　　　　　　　　　　　　
流量的设定
按树脂罐内装填树脂的交换能力算出周期制水量减去必要的储备量后的值就是所设定的流量。向外提出流量盘并转动，使设定的流量数对准流量盘上的白色圆点，然后松开流量盘，注意让齿轮啮合好。
注意：最初安装流量计后应进行检查。
1、 转动手动再生旋钮，走一遍程序。
2、 顺时针转动程序轮或顺时针转动中心轮，使设定的流量数对准小白点。
3、 可随时改变设定的流量。
时间的设定
压下红色按钮，松开与24小时时间盘的啮合
转动时间盘，使当天的当前时间对准写有“time of day”的箭头后，松开红色按钮，使之与时间盘重新啮合，（即时再生型没有此装置）
如何手动再生
顺时针转动手动再生按钮，听见“咔嗒”声，这种声音标志着再生程序开始。
手动再生旋钮一经进入自动还原，旋转一周大约历时164分钟，旋钮转一圈完成一个再生过程。
即时再生
当流量盘转到你所设定的数量数时，定时器即开始启动再生。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 时间控制再生型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

如何设定再生日期
转动日期轮，让数码“1”对准日期轮中心的红箭头，日期轮边缘每一个小突起代表一天。日期轮的转动靠24小时时间盘的带动，时间盘转一周，拨动一个突起，日期轮由数码“1”转到数码“2”。日期轮上可向外拨出不锈钢片决定再生日期，哪个数码对应的不锈钢片向
外拨出，哪天为再生日期。（原设定为再生当天的次日凌晨2点开始再生，可根据需要随意更改）
如何设定时间
压下红色按钮，松开24小时时间盘的啮合，转动时间盘直到“time of day”的箭头对准当天的当前时间，松开红色按钮，恢复与时间盘的啮合。

如何手动再生
顺时针转动手动再生旋转钮，听见“咔嗒”声，这种声音标志着再生程序开始。手动再生按钮旋转一周大约历时164分钟，旋转一圈完成一个再生过程。

如何设定再生周期程序
再生周期程序在出厂时已预设定，但可以根据用户当地水质情况延长或缩短再生程序的时间。
定时器：
拉开时间盘左上方，然后将时间器往右打开就能看见再生定时器。要改变再生程序，必须把定时器卸出来。其方法是用手挤压中间耳环，向内轻推定时器就从时间器后面卸出。

注意事项
盐罐会自动补充水，因此盐罐内的盐量应随时保持在能满足下一个再生过程的需要。

1、软水器必须安装在牢固的水平地面上，附近应设计有排水管道。
2、盐罐安放应靠近树脂罐，为提高吸盐率，应尽量缩短吸盐塑料管的长度尺寸。
3、装填树脂：将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
4、取下升降管上的保护胶带，将升降管上端对正控制阀底部中央的承插口，小心的沿顺时针方向转动控制阀（注意：安装控制阀的过程中，一定要确保升降管插入阀体），直至控制阀紧固在罐体上。
5、按照安装原理图所示，配接管道和电源。
6、启动软水器时，应关闭旁通阀，然后打开出口控制阀，最后缓慢开启进口控制阀（注意：如进口控制阀开启过快，管道内的水和残留的空气会进入软水器造成树脂随水流跑出树脂罐）。
7、按照说明书介绍的方法设定流量和程序控制器。在最初使用阶段需加强水质检测，并根据水质变化调整再生程序（合理的再生时间和注水时间），使之处于最佳工作状态。
8、盐罐内注意要有足够饱和的再生剂，以保证下一还原周期再生所用的盐量。
9．设备要保证24小时不断水（不欠压）/不断电。
10、以上述安装，调试后进行取样化验，水质达到要求就可投入供水。



故 障 排 除
问题 原因 解决方法
1控制阀不工作 A. 电源系统出故障B. 定时器有故障C. 电源中断 A. 　保证电路完好,(检查保险丝、插　 头、软轴线及开关)B. 　重调定时器C. 　重调当前的时间
2出硬水 A. 旁通阀开启B. 盐罐中没有盐C. 进水过滤器堵塞D. 盐罐中水量不足E. 软水管水质变硬F. 分水器管漏水G. 内部阀门漏水H. 升降管与阀体脱落 A. 关闭旁通阀B. 向盐罐中加盐C. 清洗进水过滤器D. 检查盐罐注水时间， 若盐罐流量控制阀堵塞则清洗它E. 如果需要就重新冲洗软水罐F. 保证分水管不破裂检查“O”型圈和补焊G. 重换密封圈H. 重新安装
3系统用盐过多 A. 装盐不正确B. 盐罐中水量过多 A. 检查盐用量及装置B. 看问题7
4水压降低 A. 到分水器的管子中积垢B. 分水器生锈C. 控制阀管路有异物 A. 清洗这段管子B. 清洗控制阀，加添树脂层，加大还原频率C. 拆下活塞
5排污管跑树脂 A. 系统中有空气排污管控制阀安装不正确 A. 系统应该有空气排除装置，检查操作条件B. 检查并调整出正确的排污速度
6进水含铁 A. 树脂中毒 A. 检查反洗,吸盐水和盐水流入过程，加大还原频率，增长反洗时间，严重时需更换树脂
7盐罐中水过量 A. 注水保护器失效B. 进水系统堵塞C. 定时器不循环D. 盐阀中有异物E. 盐液流量控制阀中有异物 A. 清洗或更换注水保护器B. 清洗进水系统及管路C. 重调定时器D. 换一下盐液控制阀的位置并清洗此阀E. 清除异物
8不吸盐 A. 排污控制阀堵塞B. 吸盐射流器堵塞C. 进水器过滤网堵塞D. 管子中压力太低E. 内部控制阀漏水 A. 清除堵塞物B. 清除堵塞物C. 清洗过滤网D. 将管线中压力生至2kgf/cm2E. 更换密封垫、环及活塞检查马达及开关
9控制阀不停的循环 A. 调节失误，开关短路或断路 A. 若是开关或计时器坏就更换，或重新开启电源一次。