风冷热泵机组减振降噪意见

风冷热泵机组安装在楼层顶面，设备运行时的振动势必导致房间内低频振动噪声的产生。降低固体结构振动噪声，针对热泵机组噪声治理可从以下4方面着手处理。

1、热泵机组减震

针对风冷热泵机组选择相对应的低频弹簧减振器，降低热泵机组的振动结构噪声。热泵机组支撑脚与减振器上表面螺栓固定，减振器下表面与楼面采用螺栓固定，以确保热泵机组的稳定性。

2、水泵机组减震

根据风冷热泵机组配套水泵工作时产生的振动频率、机组重量进行计算，选用特定的减振构件，消减振动的传递，使大部分的能量在减振器上消耗，达到减振的目的。

3、管路隔振

对所有管道支撑均加隔振垫进行隔振处理；水泵进、出口均安装软接头，防止水泵运行时振动的传播产生的固体传声。

4．空气源噪声治理

对热泵机组，水泵机组引起的空气噪声影响，在其周边设置消声、隔声装置，以控制空气噪声对附近居民楼的影响。

结构传播固定设备室内噪声排放限值

在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下，噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2和表3规定的限值。

表2结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级）

单位：dB（A）

| 房间类型 时段 噪声敏感建 筑物所处生 环境功能区 | A类房间 |  | B类房间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 0 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| 1 | 40 | 30 | 45 | 35 |
| 2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
| 说明：A类房间是指以睡眠为主要目的，需要保证夜间安静的房间，包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用，需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间，包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 |  |  |  |  |