止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。
　　止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。
　　止回阀的简介：
　　止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫单向阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。
　　止回阀的结构：
　　止回阀：按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
　　止回阀的选用：
　　1. 止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。　
　　2.对于DN50mm以下的低压止回阀，宜选用蝶式止回阀、立式升降止回阀和隔膜式止回阀；对于大于DN200mm、小于1200mm的中低压止回阀，宜选用无磨损球形上回阀；对于大于DN50mm、小于2000mm的低压止回阀，宜选用蝶式单向阀和隔膜式止回阀。
　　3.隔膜式止回阀适用于易产生水击的管路上，隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击，但受温度和压力限制，一般使用在低压常温管道上。
　　4.对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路，宜选用缓闭旋启式止回阀和缓闭蝶式止回阀。
　止回阀的常见故障及处理方法：
　　1.阀瓣打碎
　　2.介质倒流
　　引起阀瓣打碎的原因是：
　　止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。
　　预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。
　　介质倒流的原因是：
　　1.密封面破坏；
　　2.夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。
　　止回阀的安装：
　　1.在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
　　2.安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
　　3.升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
　　4.升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。