电动调节阀有全电子式电动调节阀和普通电动调节阀两种，按阀的结构形式可分，单座调节阀、双座调节阀、套筒调节阀、三通调节阀等结构阀组成，有标准常温型、高温散热型、低温伸长型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。是工业自动化控制系统中仪表的执行单元，以AC220V电源电压作动力，接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转。
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高，正被越来越多的应用在各种工业生产领域中.现在我们来介绍电动调节阀在运作中的内漏原因及处理方法。

A、执行机构零位设定不准确，没有达到阀门的全关位。
调整办法：1）手动把阀关死（必须确认已经完全关闭）；
2）再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动为准； 
3）再往回拧（开阀方向）半圈；
4）然后调节限位.

B、阀门是向下推关闭型式，执行机构的推力不够大，在没有压力的时候调试很容易就达到全关位，而有下推力时，不能克服液体向上的推力，所以关不到位。解决办法：更换大推力的执行机构，或该为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。

C、电动调节阀制造质量引起的内漏.解决办法：重新加工密封面。

D、电动调节阀控制部分影响阀门的内漏.解决办法：重新调整限位。

E、电动调节阀调试问题引起的内漏.解决办法：重新调整限位。

F、选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏.解决办法：进行工艺改进，选用多级降压或套筒调节阀。

G、介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏.解决办法：重新调整执行器，并定期进行维护、校正即可。