BXQ58防爆动力电磁启动器配电箱

产品简介
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；
◆适用于温度组别为T1～T6的环境；
◆适用于石油采炼、储存、化工、医药
、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆用于动力设备的电气通断或起动之用；
◆可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

产品特点

- 适用于控制多台电动机，还可为照明或仪表配出电源。

- 铸铝合金或钢板焊接外壳，表面喷塑。

- 内装元件可根据用户要求选配。

- 可在箱面或远控操作，也可两地操作。

- 具有过载，短路，失压保护。

- 钢管或电缆布线均可。订货须知：订时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量相应的方向及规格要求明确, 如有总开关，并注明总开关的电流大小或提供图纸。

- 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

技术参数

| 回路数 | 额定电压(V) | 总开关电流(A) | 支路电流(A) | 防爆标志 | 防护等级 | 防腐等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4,6,8 | 2080 | ≤400 | ≤160 | ExdⅡBT6 | IP54 | F1 |

BXQ58防爆动力电磁启动器配电箱
1  用途和适用范围
BXQ58系列防爆动力配电箱（以下简称配电箱）是按GB3836.1～3设计和制造，配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所，作为交流50Hz，额定电压至380V动力配电箱用。且具有过载、短路和失压保护，并可在箱面操作或远距离控制，适用于控制多台电动机用。
2  产品型号和意义及基本参数
2．1  产品型号和意义
  出线口螺纹
  出线口方向D：上出线
             X：下出线
  进线口螺纹
  进线口方向D：上进线
             X：下进线
             Y：远控P：箱面控制YP：双控
             Q：带电磁起动N：不带电磁起动
             K：带总开关
             总支路数
             设计序号
             Q：电磁起动
             防爆配电箱
2．2  基本参数
配电箱基本参数见下表

| 回路数 | 额定电压（A） | 主回路电流（A） | 支路电流 （A） | 防爆标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～12 | 380 | 10-250 | ≤30 | deⅡBT4 |

| 内装元件 | 总 开 关 | 交流接触器 | 热继电器 |
| --- | --- | --- | --- |
| BXQ58-□ | CM1 NC100H DZ20 | CK1 | T系列 |

3  配电箱在下列情况下能够可靠工作
3．1  周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-20℃，且24小时内的平均值不超过+35℃；
3．2  安装地点的海拔不超过2000m；
3．3  在无显著摇动、振动和冲击的地方；
3．4  安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%，同时该月的月平均温度不低于±25℃；
3．5  污染等级为3级；
3．6  安装类别为Ⅱ、Ⅲ类；
3．7  防护等级：IP54。
4．1  主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔，主腔内装有C45N断路器、CJX2交流接触器及热继电器，通过操作机构及外壳手柄（或按钮）进行操作，每回路有“分”、“合”指示，且有指示灯显示，接线腔内有与主腔相贯通的接线端子，并有电缆引入装置，设有内外接地螺钉。
5  使用与维修
5．1  将配电箱安装固定好，将进出线腔盖打开，把电缆通过引入装置接至接线端子上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。
5．2  配电箱不得随意拆卸，维修进先断开电源后，才
能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面，维修后隔爆接合面涂204-1防锈油，并将盖合好，用螺栓紧固后才能使用。
5.3  配电箱应定期检查,如发现零件损坏,厂方可提供零配件。
5.4  配电箱安装倾斜度不超过5°。