DZW+WK多回转阀门执行器产品详情

DZW+WK多回转阀门执行器（以下简称WK）是在DZW开关型电动装置的基础上，增加了电气控制部分，即WK型功率控制部分，将机械传动与电气控制合为一体，具有现场操作和远方操作控制等功能，现场调试极为方便，适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控制。

电控部分由薄膜按键面板、功能板和交流接触器等组成，电控部分通过插件及紧固螺栓和电动装置连接，可方便拆卸或更换；也可实现分体控制。

DZW+WK多回转阀门执行器主要技术参数

电源：AC380V 50Hz 三相三线制

阀位信号：输出4~20mA（或0~20mA）

防护等级：IP55

环境温度：-20℃~+60℃

输出功率：0.030~15kw

DZW+WK多回转阀门执行器参数表

| 型号 | 公称 转矩 (N.m） | 最大控制转矩 (N.m） | 最小控制转矩 (N.m） | 输出轴转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min） | 电机功率 (kw） | 重量 (kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
| DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 |  |  | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 |
| DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 |  |  |  |  | 0.37 0.55 | 63 |
| DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 |  | 40 |  |  | 0.55 0.75 | 63 |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 |  | 40 |  | 24 | 0.75 | 65 |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 |  | 24 | 1.1 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1.5 |  |
| DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 |  |  |  | 24 | 1.5 | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 2.2 |  |
| DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 |  | 60 |  | 24 | 2.2 | 139 |
|  |  |  |  |  | 48 |  | 36 | 3.0 |  |
| DZW120+WK2 | 1200 | 1800 | ≤600 |  | 60 |  | 24 | 3.0 | 142 |
|  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| DZW180+WK2 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 5.5 |  |
| DZW250+WK2 | 2500 | 3000 | ≤1250 |  |  |  | 24 | 5.5 | 264 |
| DZW350+WK2 | 3500 | 4200 | ≤1750 |  | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 |
| DZW500+WK2 | 5000 | 6000 | ≤2500 |  |  |  |  | 10 | 440 |
| DZW800+WK2 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
| DZW1000+WK2 | 10000 | 12000 | ≤5000 |  | 100 |  |  | 15 | 820 |