| 适用范围与Z系列多回转阀门电动装置相同。 电源：三相380V（50Hz） 环境温度：-20~+60℃ 相对湿度：≤95%（25℃时）。 防护类型：户外型，用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所 防护等级：IP55 工作制：短时10分钟 |  |
| --- | --- |
| 主要性能参数 |  |
| 型号; 输出转矩N·m; 输出轴转圈数r; 最大阀杆直径mm; 手动速比i; 输出转速r/min; 电机功率kw; 额定电流A; 参考重量kg. DZW5; 50; 50; 28; 1:1; 18; 0.12; 0.7; 28. DZW10; 100; 50; 28; 1:1; 24/36; 0.25/0.37; 1.3/1.6; 61. DZW15; 150; 50; 28; 1:1; 24/36; 0.37/0.55; 1.6/2.4; 63. DZW20; 200; 50; 40; 1:1; 24/36; 0.55/0.75; 2.4/3; 63. DZW20(I); 200; 50; 28; 1:1; 24/36; 0.55/0.75; 2.4/3; 63. DZW30; 300; 50; 40; 1:1; 24; 0.75; 3; 65. DZW30(I); 300; 50; 28; 1:1; 24; 0.75; 3; 65. DZW45; 450; 120; 48; 1:1; 24/36; 1.1/1.5; 3.4/4.5; 110. DZW60; 600; 120; 48; 1:1; 24/36; 1.5/2.2; 4.5/6.5; 112. DZW90; 900; 120; 60; 1:1; 24/36; 2.2/3; 6.5/9; 139. DZW90(I); 900; 120; 48; 1:1; 24/36; 2.2/3; 6.5/9; 139. DZW120; 1200; 120; 60; 1:1; 24; 3; 9; 142. DZW120(I); 1200; 120; 48; 1:1; 24; 3; 9; 142. DZW180; 1800; 150; 70; 25:1; 24/36; 4/5.5; 11/14; 261. |
| 外形尺寸及外形 |  |
| 型号; H; H1; L; L1; F; F1; ΦD. DZW5; 280; 115; 570; 289; 321; 180; 250. DZW10~30; 320; 130; 590; 371; 425; 235; 365. DZW45/DZW60; 440; 195; 810; 515; 500; 245; 470. DZW90/DZW120; 450; 200; 830; 540; 685; 360; 550. DZW180/DZW250; 600; 250; 870; 565; 740; 385; 320. |  |