ZCLF先导式电磁阀

ZCLF先导式电磁阀工作原理

先导式电磁阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀。是靠副阀的启闭来控制主阀的通断。根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，在断电常位时，副阀口封闭，主阀呈断路，当电讯号进入导阀线圈时，活动铁芯受电磁力作用吸上打开副阀口，主阀阀杯内压力迅速消失，介质压力将主阀阀杯托上，开启主阀口，工作介质硬可流通。但当电讯号消失时，活动铁芯复位，封闭住副阀口，工作介质自平衡孔进入阀杯内，当压力趋于平衡时，靠主阀弹簧、阀杯自重及介质压力使阀杯下移，严密封住主阀口，阀又呈关闭状态。常开电磁阀，在断电常位时，由弹簧作用，副阀口打开，主阀流通。当电讯号进入副阀线圈时，活动铁芯受电磁作用吸下，副阀口封闭，工作介质经平衡孔进入阀杯内，当压力趋于平衡时，靠主阀弹簧、阀杯自重及介质压力使阀杯下移，严密封主阀口，阀门呈关闭状态。当主阀断电时，电磁力消失，副阀打开，主阀杯内压力迅速消失，介质压力将主阀阀杯托上，开启主阀口，介质流通，阀呈开启状态。
先导式电磁阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀。是靠副阀的启闭来控制主阀的通断。根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，在断电常位时，副阀口封闭，主阀呈断路，当电讯号进入导阀线圈时，活动铁芯受电磁力作用吸上打开副阀口，主阀阀杯内压力迅速消失，介质压力将主阀阀杯托上，开启主阀口，工作介质硬可流通。但当电讯号消失时，活动铁芯复位，封闭住副阀口，工作介质自平衡孔进入阀杯内，当压力趋于平衡时，靠主阀弹簧、阀杯自重及介质压力使阀杯下移，严密封住主阀口，阀又呈关闭状态。常开电磁阀，在断电常位时，由弹簧作用，副阀口打开，主阀流通。当电讯号进入副阀线圈时，活动铁芯受电磁作用吸下，副阀口封闭，工作介质经平衡孔进入阀杯内，当压力趋于平衡时，靠主阀弹簧、阀杯自重及介质压力使阀杯下移，严密封主阀口，阀门呈关闭状态。当主阀断电时，电磁力消失，副阀打开，主阀杯内压力迅速消失，介质压力将主阀阀杯托上，开启主阀口，介质流通，阀呈开启状态。

ZCLF先导式电磁阀技术参数

| 项目 | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作介质 | 蒸汽及其它无腐蚀性气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力（MPa） | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压差（MPa） | 0.05～1.6 |  |  |  |  | 0.10～1.6 |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用寿命（万次） | ≥10 |  |  | ≥5 |  |  |  | ≥3 |  |  |  |
| 公称通径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 额定流量系数（KV） | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
| 泄漏量（ml/min） | 1.5 |  |  | 3 |  | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 |
| 功耗 | 50VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆标志 | DIIBT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆证编号 | CE991010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | -40～+60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZCLF先导式电磁阀尺寸

| 公称通径 DN | 内螺纹连接 |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 |  | 法兰尺寸 |  |  |  |  |  |  |
|  | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 65 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 |  |  |  | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 |  |  |  | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 |  |  |  | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 |  |  |  | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 |  |  |  | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |

欢迎您访问英科泵阀的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67928052\67370263