ZDLP电动单座调节阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。

双座阀不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点，适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。

节机构主要技术参数

| 公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座通径mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ​ |
| 额定流量系数kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 |
| 公称压力(MPa) | 0.6,1.6，2.5，4.0，6.4 |
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| 流量特性 | 直线，等百分比，快开 |
| 工作温度℃ | -40～230℃（常温型），散热片式230～450℃（中温型），特殊订货-100～600℃ |
| 法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |
| 阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9，SS304，0Cr18Ni12Mo2Ti，SS316，ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 |
| 上阀盖型式 | 普通式（常温），热片式（中温），长颈式（低温） |
| 阀体允许压差 | ≤公称压力 | 4.0 | 3.4 | ​ |
| 配用电动执 行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 |
|  | 361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 |
|  | 防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |

注：1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。

2. 工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决

1、执行机构主要技术参数

| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
| 201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V （信号线用屏蔽线） 输出信号：DC4～20mA 防护等级：IP67 带手轮 | 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V （信号线用屏蔽线） 输出信号：DC4～20mA 防护等级：相当IP55 隔爆标志：ExdⅡBT4 带手柄 |
| 202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 |  |  |
| 204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 |  |  |
| 208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 |  |  |
| 312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 |  |  |
| 325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |  |  |

2、性能指标

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 基本误差% | 配3610L±2.5； 带定位器±1.0 |
| 回差% | 配361L ±2.0； 配PSL±1.0 |
| 死区% | 1.0 |
| 始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
|  | 电关 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
| 可调范围 | 50：1 |
| 额定行程偏差% | 2.5 |
| 泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |

3、允许压差

| 公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 执行机构 | 允许压差△P（MPa） |
| 配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
|  | PSL204 | ​ | ​ | ​ | ​ | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
|  | PSL208 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ​ | ​ |
|  | PSL320 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 6.4 | 4.14 |
| 配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
|  | 361LSB-50 | ​ | ​ | ​ | ​ | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
|  | 361LSC-65 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ​ | ​ |
|  | 361LSC-99 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 3.31 | 2.07 |

注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围，请与我们联系，采取适当方法可解决

外形尺寸mm

| 公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
|  | PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
|  | PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 |
| H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
| 配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
|  |  | 散热片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 |
|  | D(mm) | 176 | 225 |
|  | 重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 |
| 配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
|  |  | 散热片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 |
|  | D(mm) | 225 | 310 |
|  | 重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 |  |